## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 136 | 127 | -6.62% | 相对误差不超过±15%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 144 | 151 | 4.86% | 相对误差不超过±15%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 152 | 164 | 7.89% | 相对误差不超过±15%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 标准样 | 274 | 272 | -0.73% | 相对误差不超过±10%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 15.4 | 18.3 | 18.83% | 相对误差不超过±15%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 15.6 | 17.8 | 14.1% | 相对误差不超过±15%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 15.4 | 17.4 | 12.99% | 相对误差不超过±15%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 标准样 | 50.0 | 54.9 | 9.8% | 相对误差不超过±10%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 1.50 | 1.69 | 0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 1.50 | 1.36 | -0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 1.50 | 1.41 | -0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 标准样 | 15.0 | 14.8 | -1.33% | 相对误差不超过±10%
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 23.5 | 24.7 | 1.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 23.5 | 24.9 | 1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 23.5 | 22.1 | -1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 标准样 | 274 | 274 | 0% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总氮（以N计） | 2021-01-12 | 8.261 | 6.6 | 111.5 | 18.8 | 8.40 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 8.261 | 6.6 | 111.5 | 141 | 16 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总磷（以P计） | 2021-01-12 | 8.261 | 6.6 | 111.5 | 4.62 | 0.05 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 8.261 | 6.6 | 111.5 | 15.4 | 0.222 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | pH值 | 2021-01-12 | 8.261 | 6.6 | 111.5 | 7.62 | 7.44 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 8.261 | 6 | 111.5 | 15.4 | 0.222 | 8;15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 出口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-01-12 | 8.261 | 6 | 111.5 | 4.62 | 0.05 | 1.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-01-12 | 8.261 | 6 | 111.5 | 18.8 | 8.40 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 8.261 | 6 | 111.5 | 141 | 16 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年重点源企业一季度监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 出口(DW001) | pH值 | 2021-01-12 | 8.261 | 6 | 111.5 | 7.62 | 7.44 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是