## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 27.2 | 27.8 | 2.21% | 相对误差不超过±15%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 27.9 | 28.0 | 0.36% | 相对误差不超过±15%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 26.4 | 25.3 | -4.17% | 相对误差不超过±15%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 标准样 | 40.9 | 39.2 | -4.16% | 相对误差不超过±10%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 261 | 279 | 6.9% | 相对误差不超过±15%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 255 | 271 | 6.27% | 相对误差不超过±15%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 288 | 288 | 0% | 相对误差不超过±15%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 标准样 | 229 | 244 | 6.55% | 相对误差不超过±10%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 23.5 | 21.4 | -2.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 23.5 | 22.0 | -1.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 实际样 | 23.5 | 20.4 | -3.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 标准样 | 229 | 234 | 2.18% | 相对误差不超过±10%
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 1.43 | 1.33 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 1.43 | 1.42 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 实际样 | 1.43 | 1.42 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 标准样 | 10.0 | 10.12 | 1.2% | 相对误差不超过±10%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 化学需氧量 | 2021-01-19 | 实际样 | 198 | 207 | 4.55% | 相对误差不超过±15%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 化学需氧量 | 2021-01-19 | 实际样 | 186 | 204 | 9.68% | 相对误差不超过±15%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 化学需氧量 | 2021-01-19 | 实际样 | 159 | 205 | 28.93% | 相对误差不超过±15%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 化学需氧量 | 2021-01-19 | 标准样 | 274 | 260 | -5.11% | 相对误差不超过±10%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-19 | 实际样 | 18.4 | 16.2 | -11.96% | 相对误差不超过±15%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-19 | 实际样 | 16.8 | 18.7 | 11.31% | 相对误差不超过±15%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-19 | 实际样 | 20.6 | 19.2 | -6.8% | 相对误差不超过±15%
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-19 | 标准样 | 24.8 | 24.4 | -1.61% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水厂排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-01-12 | 0 | 9 |  |  | 0.13 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-01-12 | 0 | 9 |  |  | 15 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-01-12 | 0 | 9 |  |  | 7.42 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | pH值 | 2021-01-12 | 0 | 9 |  |  | 7.64 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
城南污水处理厂监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-12 | 0 | 9 |  |  | 0.11 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 化学需氧量 | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | 200 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 十四所 | pH值 | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | 7.42 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 十四所 | 总锌 | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | 0.02 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 氟化物 | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | 2.78 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 悬浮物 | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | 20 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 十四所 | 总铜 | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | <0.02 | 2.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 十四所 | 氨氮（NH3-N） | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | 18.1 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
十四所监督监测和比对 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 土壤环境 | 雷达及配套设备制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 十四所 | 石油类 | 2021-01-19 | 0 |  |  |  | 1.15 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是