## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-04-19 | 实际样 | 7.44 | 7.45 | 0.01pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-19 | 实际样 | 46 | 44.36 | -3.57% | 相对误差不超过±30%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-19 | 实际样 | 48 | 46.07 | -4.02% | 相对误差不超过±30%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-19 | 实际样 | 40 | 36.90 | -7.75% | 相对误差不超过±30%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-19 | 标准样 | 229 | 215.99 | -5.68% | 相对误差不超过±10%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(南院DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-20 | 实际样 | 44 | 42.02 | -4.5% | 相对误差不超过±30%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(南院DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-20 | 实际样 | 47 | 44.79 | -4.7% | 相对误差不超过±30%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(南院DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-20 | 实际样 | 46 | 44.74 | -2.74% | 相对误差不超过±30%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(南院DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-20 | 标准样 | 229 | 229.43 | 0.19% | 相对误差不超过±10%
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(南院DW001) | pH值 | 2021-04-20 | 实际样 | 6.91 | 7.13 | 0.22pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 88 | 81.58 | -7.3% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 80 | 76.04 | -4.95% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 实际样 | 78 | 73.62 | -5.62% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 标准样 | 229 | 232.07 | 1.34% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-04-13 | 实际样 | 7.10 | 7.08 | -0.02pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-12 | 实际样 | 139 | 131.24 | -5.58% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-12 | 实际样 | 129 | 124.24 | -3.69% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-12 | 实际样 | 133 | 127.08 | -4.45% | 相对误差不超过±15%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-12 | 标准样 | 229 | 234.62 | 2.45% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-04-12 | 实际样 | 6.57 | 6.87 | 0.3pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-04-19 | 0 |  |  |  | 18 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-04-19 | 0 |  |  |  | 7.44 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-19 | 0 |  |  |  | 48 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2021-04-19 | 0 |  |  |  | 0.76 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2021-04-19 | 0 |  |  |  | 0.09 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(南院DW001) | 石油类 | 2021-04-20 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(南院DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-20 | 0 |  |  |  | 46 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(南院DW001) | 悬浮物 | 2021-04-20 | 0 |  |  |  | 20 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(南院DW001) | 动植物油 | 2021-04-20 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京脑科医院（南院） | 南京脑科医院 | 其他 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(南院DW001) | pH值 | 2021-04-20 | 0 |  |  |  | 6.91 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | pH值 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | 7.14 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 动植物油 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 石油类 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 悬浮物 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | 10 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | 75 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | 0.32 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | 87 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | 7.10 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 东南大学附属中大医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-04-13 | 0 |  |  |  | 8 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 动植物油 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 1.48 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 138 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | pH值 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 6.57 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 24 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW001) | 石油类 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 0.38 | 20 |  | mg/KG | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 石油类 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 0.27 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 动植物油 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 2.20 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW002) | 化学需氧量 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 204 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口(DW002) | pH值 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 6.98 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、东南大学附属中大医院 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口(DW002) | 悬浮物 | 2021-04-12 | 0 |  |  |  | 13 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是