## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-25 | 实际样 | 104 | 90.9 | -12.6% | 相对误差不超过±15%
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-25 | 实际样 | 97 | 92.1 | -5.05% | 相对误差不超过±20%
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-25 | 实际样 | 89 | 81.5 | -8.43% | 相对误差不超过±20%
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-25 | 标准样 | 229 | 245.5 | 7.21% | 相对误差不超过±10%
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2021-04-25 | 实际样 | 7.51 | 7.38 | -0.13pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2021-04-26 | 实际样 | 7.32 | 7.49 | 0.17pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-26 | 实际样 | 250 | 231.09 | -7.56% | 相对误差不超过±15%
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-26 | 实际样 | 196 | 188.26 | -3.95% | 相对误差不超过±15%
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-26 | 实际样 | 217 | 208.91 | -3.73% | 相对误差不超过±15%
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 江苏省妇幼卫生保健中心 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-26 | 标准样 | 229 | 242.09 | 5.72% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-04-25 | 0 |  |  |  | 102 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2021-04-25 | 0 |  |  |  | 0.38 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2021-04-25 | 0 |  |  |  | 22 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2021-04-25 | 0 |  |  |  | 7.51 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京市第二医院钟阜院区、江苏省妇幼卫生保健中心 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2021-04-25 | 0 |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是