## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 含氧量 | 2021-04-25 | 3.1 | 3.08 | 3.3 | 3.13 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 含氧量 | 2021-04-25 | 3.2 | 3.08 | 3.2 | 3.13 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 含氧量 | 2021-04-25 | 3.1 | 3.08 | 2.8 | 3.13 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 含氧量 | 2021-04-25 | 3.0 | 3.08 | 3.1 | 3.13 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 含氧量 | 2021-04-25 | 3.1 | 3.08 | 3.2 | 3.13 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 含氧量 | 2021-04-25 | 3.0 | 3.08 | 3.2 | 3.13 | 0.05% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 流速 | 2021-04-25 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.63 | 5.24% | 相对误差不超过±12%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 流速 | 2021-04-25 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 8.63 | 5.24% | 相对误差不超过±12%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 流速 | 2021-04-25 | 8.2 | 8.2 | 8.6 | 8.63 | 5.24% | 相对误差不超过±12%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 湿度 | 2021-04-25 | 6.1 | 6.13 | 5.8 | 5.37 | -12.4% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 湿度 | 2021-04-25 | 6.1 | 6.13 | 5.3 | 5.37 | -12.4% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 湿度 | 2021-04-25 | 6.2 | 6.13 | 5.0 | 5.37 | -12.4% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 16 | 15.33 | 23 | 23.33 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 15 | 15.33 | 24 | 23.33 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 17 | 15.33 | 23 | 23.33 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 16 | 15.33 | 22 | 23.33 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 16 | 15.33 | 25 | 23.33 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 12 | 15.33 | 23 | 23.33 | 8mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 18 | 19 | 29 | 29.5 | 10.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 22 | 19 | 32 | 29.5 | 10.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 20 | 19 | 28 | 29.5 | 10.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 17 | 19 | 29 | 29.5 | 10.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 17 | 19 | 33 | 29.5 | 10.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 20 | 19 | 26 | 29.5 | 10.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 温度 | 2021-04-25 | 146 | 145.67 | 147 | 146.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 温度 | 2021-04-25 | 146 | 145.67 | 146 | 146.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 温度 | 2021-04-25 | 145 | 145.67 | 147 | 146.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.68 | 2.06% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.68 | 2.06% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.68 | 2.06% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.68 | 2.06% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.68 | 2.06% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 17.68 | 2.06% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 流速 | 2021-04-09 | 12.6 | 13.2 | 16.4 | 13.3 | 0.76% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 流速 | 2021-04-09 | 13.1 | 13.2 | 11.9 | 13.3 | 0.76% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 流速 | 2021-04-09 | 13.9 | 13.2 | 11.6 | 13.3 | 0.76% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 湿度 | 2021-04-09 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 湿度 | 2021-04-09 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 0% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 湿度 | 2021-04-09 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 0% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 6 | 5 | 8 | 7.83 | 2.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 4 | 5 | 8 | 7.83 | 2.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 5 | 5 | 8 | 7.83 | 2.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 5 | 5 | 8 | 7.83 | 2.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 5 | 5 | 8 | 7.83 | 2.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 5 | 5 | 7 | 7.83 | 2.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 4 | 3.5 | <3 | 2.33 | -1.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 5 | 3.5 | 3 | 2.33 | -1.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 4 | 3.5 | <3 | 2.33 | -1.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | <3 | 3.5 | <3 | 2.33 | -1.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 5 | 3.5 | 5 | 2.33 | -1.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | <3 | 3.5 | <3 | 2.33 | -1.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 温度 | 2021-04-09 | 74 | 74 | 72 | 71.67 | -2.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 温度 | 2021-04-09 | 74 | 74 | 71 | 71.67 | -2.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 温度 | 2021-04-09 | 74 | 74 | 72 | 71.67 | -2.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.1 | 17.3 | 17.5 | 17.58 | 2.08% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.2 | 17.3 | 17.5 | 17.58 | 2.08% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.3 | 17.3 | 17.5 | 17.58 | 2.08% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.4 | 17.3 | 17.6 | 17.58 | 2.08% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 17.58 | 2.08% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 含氧量 | 2021-04-09 | 17.4 | 17.3 | 17.7 | 17.58 | 2.08% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 流速 | 2021-04-09 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.27 | -4.94% | 相对误差不超过±12%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 流速 | 2021-04-09 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.27 | -4.94% | 相对误差不超过±12%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 流速 | 2021-04-09 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 8.27 | -4.94% | 相对误差不超过±12%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2021-04-09 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.5 | 6.74% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2021-04-09 | 8.9 | 8.9 | 9.7 | 9.5 | 6.74% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 湿度 | 2021-04-09 | 8.9 | 8.9 | 9.8 | 9.5 | 6.74% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 10 | 13.5 | <3 | 4.67 | -8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 14 | 13.5 | 7 | 4.67 | -8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 13 | 13.5 | <3 | 4.67 | -8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 13 | 13.5 | <3 | 4.67 | -8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 15 | 13.5 | <3 | 4.67 | -8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 16 | 13.5 | 15 | 4.67 | -8.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 9 | 11.33 | 5 | 5.5 | -5.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 11 | 11.33 | 5 | 5.5 | -5.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 11 | 11.33 | 6 | 5.5 | -5.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 13 | 11.33 | 5 | 5.5 | -5.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 12 | 11.33 | 6 | 5.5 | -5.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 12 | 11.33 | 6 | 5.5 | -5.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2021-04-09 | 87 | 87 | 87 | 85.67 | -1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2021-04-09 | 87 | 87 | 85 | 85.67 | -1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 温度 | 2021-04-09 | 87 | 87 | 85 | 85.67 | -1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 含氧量 | 2021-04-25 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.4 | 1.36% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 含氧量 | 2021-04-25 | 15.2 | 15.25 | 15.3 | 15.4 | 1.36% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 含氧量 | 2021-04-25 | 15.1 | 15.25 | 15.3 | 15.4 | 1.36% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 含氧量 | 2021-04-25 | 15.1 | 15.25 | 15.3 | 15.4 | 1.36% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 含氧量 | 2021-04-25 | 15.5 | 15.25 | 15.7 | 15.4 | 1.36% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 含氧量 | 2021-04-25 | 15.4 | 15.25 | 15.5 | 15.4 | 1.36% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 流速 | 2021-04-25 | 13.3 | 13.5 | 14.4 | 14.1 | 4.44% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 流速 | 2021-04-25 | 13.5 | 13.5 | 14.1 | 14.1 | 4.44% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 流速 | 2021-04-25 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 4.44% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 湿度 | 2021-04-25 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.43 | 1.74% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 湿度 | 2021-04-25 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 13.43 | 1.74% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 湿度 | 2021-04-25 | 13.3 | 13.2 | 13.9 | 13.43 | 1.74% | 相对误差不超过±25%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 4 | 5.83 | 20 | 19 | 13.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 4 | 5.83 | 21 | 19 | 13.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 13 | 5.83 | 21 | 19 | 13.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 5 | 5.83 | 18 | 19 | 13.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 5 | 5.83 | 18 | 19 | 13.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 4 | 5.83 | 16 | 19 | 13.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 12 | 13.5 | 13 | 12.67 | -0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 11 | 13.5 | 12 | 12.67 | -0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 13 | 13.5 | 12 | 12.67 | -0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 12 | 13.5 | 13 | 12.67 | -0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 20 | 13.5 | 13 | 12.67 | -0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 13 | 13.5 | 13 | 12.67 | -0.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 温度 | 2021-04-25 | 120 | 120 | 118 | 118.33 | -1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 温度 | 2021-04-25 | 120 | 120 | 118 | 118.33 | -1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 温度 | 2021-04-25 | 120 | 120 | 119 | 118.33 | -1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 流速 | 2021-04-26 | 18.0 | 18.17 | 18.2 | 17.97 | -1.1% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 流速 | 2021-04-26 | 18.2 | 18.17 | 17.8 | 17.97 | -1.1% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 流速 | 2021-04-26 | 18.3 | 18.17 | 17.9 | 17.97 | -1.1% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 湿度 | 2021-04-26 | 1.4 | 1.37 | 1.3 | 1.27 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 湿度 | 2021-04-26 | 1.3 | 1.37 | 1.3 | 1.27 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 湿度 | 2021-04-26 | 1.4 | 1.37 | 1.2 | 1.27 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 温度 | 2021-04-26 | 86 | 86.33 | 84 | 85 | -1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 温度 | 2021-04-26 | 86 | 86.33 | 85 | 85 | -1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 温度 | 2021-04-26 | 87 | 86.33 | 86 | 85 | -1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2021-04-26 | 19.6 | 19.67 | 18.2 | 17.93 | -8.85% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2021-04-26 | 19.8 | 19.67 | 17.9 | 17.93 | -8.85% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 流速 | 2021-04-26 | 19.6 | 19.67 | 17.7 | 17.93 | -8.85% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2021-04-26 | 2.9 | 2.83 | 2.8 | 3 | 0.17% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2021-04-26 | 2.8 | 2.83 | 2.8 | 3 | 0.17% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 湿度 | 2021-04-26 | 2.8 | 2.83 | 3.4 | 3 | 0.17% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2021-04-26 | 90 | 88 | 89 | 87.33 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2021-04-26 | 88 | 88 | 87 | 87.33 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 温度 | 2021-04-26 | 86 | 88 | 86 | 87.33 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2021-04-07 | 15.2 | 15.37 | 15.2 | 15.38 | 0.35% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2021-04-07 | 15.1 | 15.37 | 15.1 | 15.38 | 0.35% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2021-04-07 | 15.5 | 15.37 | 15.5 | 15.38 | 0.35% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2021-04-07 | 15.7 | 15.37 | 15.7 | 15.38 | 0.35% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2021-04-07 | 15.5 | 15.37 | 15.5 | 15.38 | 0.35% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 含氧量 | 2021-04-07 | 15.2 | 15.37 | 15.3 | 15.38 | 0.35% | 相对准确度≤15%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 流速 | 2021-04-07 | 9.8 | 11.03 | 11.1 | 11.03 | 0% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 流速 | 2021-04-07 | 11.9 | 11.03 | 11.1 | 11.03 | 0% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 流速 | 2021-04-07 | 11.4 | 11.03 | 10.9 | 11.03 | 0% | 相对误差不超过±10%
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2021-04-07 | 13 | 12.5 | 7 | 5.17 | -7.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2021-04-07 | 13 | 12.5 | 3 | 5.17 | -7.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2021-04-07 | 13 | 12.5 | 5 | 5.17 | -7.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2021-04-07 | 12 | 12.5 | 5 | 5.17 | -7.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2021-04-07 | 12 | 12.5 | 7 | 5.17 | -7.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2021-04-07 | 12 | 12.5 | 4 | 5.17 | -7.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2021-04-07 | <3 | 7 | 16 | 18.83 | 11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2021-04-07 | <3 | 7 | 17 | 18.83 | 11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2021-04-07 | 3 | 7 | 19 | 18.83 | 11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2021-04-07 | 11 | 7 | 20 | 18.83 | 11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2021-04-07 | 21 | 7 | 23 | 18.83 | 11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2021-04-07 | 4 | 7 | 18 | 18.83 | 11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 温度 | 2021-04-07 | 130 | 130 | 130 | 130.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 温度 | 2021-04-07 | 130 | 130 | 131 | 130.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 温度 | 2021-04-07 | 130 | 130 | 131 | 130.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃煤锅炉，以油、气体为燃料的锅炉或燃汽轮机组 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 林格曼黑度 | 2021-04-25 | 972973 | 141 | 6 | 3.04 | 7.8 | 94.1 | 1 | 1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 氮氧化物 | 2021-04-25 | 972973 | 141 | 6 | 3.04 | 7.8 | 94.1 | 16 | 16 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 二氧化硫 | 2021-04-25 | 972973 | 141 | 6 | 3.04 | 7.8 | 94.1 | 18 | 18 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 水环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | NJ-220/9.8-Q8 4＃(FQZN04) | 烟尘 | 2021-04-25 | 972973 | 141 | 6 | 3.04 | 7.8 | 94.1 | 2.4 | 2.4 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 颗粒物 | 2021-04-09 | 402807 | 71.9 | 8.2 | 17.4 | 13.3 | 100 | 1.3 | 1.8 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氟化物 | 2021-04-09 | 402807 | 71.9 | 8.2 | 17.4 | 13.3 | 100 | 0.09 | 0.12 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 氮氧化物 | 2021-04-09 | 402807 | 71.9 | 8.2 | 17.4 | 13.3 | 100 | 6 | 8 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#2#球团竖炉(DA015（FQQT15）) | 二氧化硫 | 2021-04-09 | 402807 | 71.9 | 8.2 | 17.4 | 13.3 | 100 | 5 | 7 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 颗粒物 | 2021-04-27 | 240764 | 87 | 8.5 | 17.27 | 8.3 | 100 | 1.1 | 1.5 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 二氧化硫 | 2021-04-27 | 240764 | 87 | 8.5 | 17.27 | 8.3 | 100 | 13 | 17 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氮氧化物 | 2021-04-27 | 240764 | 87 | 8.5 | 17.27 | 8.3 | 100 | 12 | 16 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#球团竖炉(DA009（FQQT16）) | 氟化物 | 2021-04-27 | 240764 | 87 | 8.5 | 17.27 | 8.3 | 100 | 0.10 | 0.13 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 颗粒物 | 2021-04-27 | 1150204 | 117 | 13.3 | 15.12 | 14.5 | 90 | 1.9 | 1.6 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 二氧化硫 | 2021-04-27 | 1150204 | 117 | 13.3 | 15.12 | 14.5 | 90 | 5 | 4 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氮氧化物 | 2021-04-27 | 1150204 | 117 | 13.3 | 15.12 | 14.5 | 90 | 12 | 10 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 1#3#180M3烧结机头(FQXT59) | 氟化物 | 2021-04-27 | 1150204 | 117 | 13.3 | 15.12 | 14.5 | 90 | 0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 3#180M3烧结机尾(FQXT61) | 颗粒物 | 2021-04-27 | 329727 | 90 | 3 |  | 18.2 | 89.6 | 1.9 | 1.9 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 1#180M3烧结机尾(FQXT21-1) | 颗粒物 | 2021-04-27 | 350442 | 85 | 1.4 |  | 18.3 | 90 | 1.9 | 1.9 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 颗粒物 | 2021-04-07 | 907364 | 129.3 | 18.5 | 15.31 | 10.5 | 96.5 | 6.7 | 5.9 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 二氧化硫 | 2021-04-07 | 907364 | 129.3 | 18.5 | 15.31 | 10.5 | 96.5 | 12 | 11 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氮氧化物 | 2021-04-07 | 907364 | 129.3 | 18.5 | 15.31 | 10.5 | 96.5 | 8 | 7 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年4月市管企业监督性监测-2 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 2#360M3烧结机头(FQXT30-1) | 氟化物 | 2021-04-07 | 907364 | 129.3 | 18.5 | 15.31 | 10.5 | 96.5 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是