## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 含氧量 | 2021-08-30 | 14.0 | 13.97 | 13.7 | 13.65 | 3.17% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 含氧量 | 2021-08-30 | 14.1 | 13.97 | 13.7 | 13.65 | 3.17% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 含氧量 | 2021-08-30 | 14.0 | 13.97 | 13.6 | 13.65 | 3.17% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 含氧量 | 2021-08-30 | 13.6 | 13.97 | 13.5 | 13.65 | 3.17% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 含氧量 | 2021-08-30 | 14.1 | 13.97 | 13.7 | 13.65 | 3.17% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 含氧量 | 2021-08-30 | 14.0 | 13.97 | 13.7 | 13.65 | 3.17% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 流速 | 2021-08-30 | 10.2 | 10.17 | 10.3 | 10.1 | -0.69% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 流速 | 2021-08-30 | 10.2 | 10.17 | 9.9 | 10.1 | -0.69% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 流速 | 2021-08-30 | 10.1 | 10.17 | 10.1 | 10.1 | -0.69% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 27 | 28.17 | 17 | 17.33 | -10.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 21 | 28.17 | 19 | 17.33 | -10.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 32 | 28.17 | 16 | 17.33 | -10.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 25 | 28.17 | 18 | 17.33 | -10.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 34 | 28.17 | 17 | 17.33 | -10.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 30 | 28.17 | 17 | 17.33 | -10.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 3 | 2.75 | <3 | 1.5 | -1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | <3 | 2.75 | <3 | 1.5 | -1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 3 | 2.75 | <3 | 1.5 | -1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 3 | 2.75 | <3 | 1.5 | -1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 3 | 2.75 | <3 | 1.5 | -1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 3 | 2.75 | <3 | 1.5 | -1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 温度 | 2021-08-30 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 温度 | 2021-08-30 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 温度 | 2021-08-30 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2021-08-30 | 12.7 | 12.72 | 12.7 | 12.7 | 0.5% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2021-08-30 | 12.7 | 12.72 | 12.7 | 12.7 | 0.5% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2021-08-30 | 12.7 | 12.72 | 12.7 | 12.7 | 0.5% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2021-08-30 | 12.7 | 12.72 | 12.7 | 12.7 | 0.5% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2021-08-30 | 12.8 | 12.72 | 12.7 | 12.7 | 0.5% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2021-08-30 | 12.7 | 12.72 | 12.7 | 12.7 | 0.5% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 流速 | 2021-08-30 | 9.9 | 10.03 | 10.4 | 10.53 | 4.99% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 流速 | 2021-08-30 | 10.1 | 10.03 | 10.5 | 10.53 | 4.99% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 流速 | 2021-08-30 | 10.1 | 10.03 | 10.7 | 10.53 | 4.99% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 4 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 5 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 4 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | <3 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 5 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 3 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 31 | 31 | 20 | 19.17 | -11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 32 | 31 | 22 | 19.17 | -11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 32 | 31 | 23 | 19.17 | -11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 31 | 31 | 20 | 19.17 | -11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 31 | 31 | 12 | 19.17 | -11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 29 | 31 | 18 | 19.17 | -11.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 温度 | 2021-08-30 | 117 | 117 | 115 | 115 | -2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 温度 | 2021-08-30 | 117 | 117 | 115 | 115 | -2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 温度 | 2021-08-30 | 117 | 117 | 115 | 115 | -2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.72 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | 4.55% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.59 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | 4.55% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.60 | 6.5 | 6.5 | 6.48 | 4.55% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2021-08-23 | 5.70 | 6.5 | 6.2 | 6.48 | 4.55% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.77 | 6.5 | 6.6 | 6.48 | 4.55% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.64 | 6.5 | 6.6 | 6.48 | 4.55% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 流速 | 2021-08-23 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.63 | -2.93% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 流速 | 2021-08-23 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 5.63 | -2.93% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 流速 | 2021-08-23 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.63 | -2.93% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 湿度 | 2021-08-23 | 14.9 | 14.9 | 22.1 | 22.1 | 48.32% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 湿度 | 2021-08-23 | 14.9 | 14.9 | 22.0 | 22.1 | 48.32% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 湿度 | 2021-08-23 | 14.9 | 14.9 | 22.2 | 22.1 | 48.32% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 18 | 18.17 | 16 | 17.17 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 14 | 18.17 | 4 | 17.17 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 15 | 18.17 | 18 | 17.17 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 20 | 18.17 | 21 | 17.17 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 19 | 18.17 | 21 | 17.17 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 23 | 18.17 | 23 | 17.17 | -1mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | <3 | 1.5 | 15 | 14.83 | 13.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | <3 | 1.5 | 15 | 14.83 | 13.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | <3 | 1.5 | 14 | 14.83 | 13.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | <3 | 1.5 | 15 | 14.83 | 13.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | <3 | 1.5 | 15 | 14.83 | 13.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | <3 | 1.5 | 15 | 14.83 | 13.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 温度 | 2021-08-23 | 56.0 | 56 | 55.9 | 55.9 | -0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 温度 | 2021-08-23 | 56.0 | 56 | 55.9 | 55.9 | -0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 温度 | 2021-08-23 | 56.0 | 56 | 55.9 | 55.9 | -0.1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2021-08-25 | 10.05 | 10.03 | 9.41 | 9.17 | 12.21% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2021-08-25 | 10.08 | 10.03 | 9.41 | 9.17 | 12.21% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2021-08-25 | 10.14 | 10.03 | 9.51 | 9.17 | 12.21% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2021-08-25 | 9.95 | 10.03 | 8.45 | 9.17 | 12.21% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2021-08-25 | 10.10 | 10.03 | 9.06 | 9.17 | 12.21% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2021-08-25 | 9.88 | 10.03 | 9.18 | 9.17 | 12.21% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 流速 | 2021-08-25 | 6.0 | 6 | 6.2 | 6.13 | 2.17% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 流速 | 2021-08-25 | 6.0 | 6 | 6.1 | 6.13 | 2.17% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 流速 | 2021-08-25 | 6.0 | 6 | 6.1 | 6.13 | 2.17% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 湿度 | 2021-08-25 | 11.0 | 11 | 13.2 | 13.1 | 19.09% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 湿度 | 2021-08-25 | 11.0 | 11 | 13.0 | 13.1 | 19.09% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 湿度 | 2021-08-25 | 11.0 | 11 | 13.1 | 13.1 | 19.09% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 5.58 | <3 | 1.5 | -4.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 5.58 | <3 | 1.5 | -4.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 5.58 | <3 | 1.5 | -4.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 5.58 | <3 | 1.5 | -4.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 5.58 | <3 | 1.5 | -4.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | 26 | 5.58 | <3 | 1.5 | -4.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 5 | 4.67 | <3 | 1.5 | -3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 5 | 4.67 | <3 | 1.5 | -3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 5 | 4.67 | <3 | 1.5 | -3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 5 | 4.67 | <3 | 1.5 | -3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 3 | 4.67 | <3 | 1.5 | -3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 5 | 4.67 | <3 | 1.5 | -3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 温度 | 2021-08-25 | 48 | 48 | 50 | 50 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 温度 | 2021-08-25 | 48 | 48 | 50 | 50 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 温度 | 2021-08-25 | 48 | 48 | 50 | 50 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2021-08-25 | 4.69 | 4.64 | 5.02 | 5.01 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2021-08-25 | 4.83 | 4.64 | 4.90 | 5.01 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2021-08-25 | 4.59 | 4.64 | 5.10 | 5.01 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2021-08-25 | 4.40 | 4.64 | 4.93 | 5.01 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2021-08-25 | 4.66 | 4.64 | 5.04 | 5.01 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2021-08-25 | 4.66 | 4.64 | 5.08 | 5.01 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 流速 | 2021-08-25 | 5.3 | 4.53 | 4.6 | 4.6 | 1.55% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 流速 | 2021-08-25 | 4.1 | 4.53 | 4.6 | 4.6 | 1.55% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 流速 | 2021-08-25 | 4.2 | 4.53 | 4.6 | 4.6 | 1.55% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 湿度 | 2021-08-25 | 16.7 | 16.7 | 19.8 | 19.9 | 19.16% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 湿度 | 2021-08-25 | 16.8 | 16.7 | 20.6 | 19.9 | 19.16% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 湿度 | 2021-08-25 | 16.6 | 16.7 | 19.3 | 19.9 | 19.16% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 7 | 14.83 | 11 | 19.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 13 | 14.83 | 23 | 19.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 25 | 14.83 | 18 | 19.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 8 | 14.83 | 25 | 19.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 19 | 14.83 | 12 | 19.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 17 | 14.83 | 28 | 19.5 | 4.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 温度 | 2021-08-25 | 57 | 57 | 57 | 56.67 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 温度 | 2021-08-25 | 57 | 57 | 56 | 56.67 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 温度 | 2021-08-25 | 57 | 57 | 57 | 56.67 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.2 | 6.28 | 6.2 | 6.28 | 2.8% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.3 | 6.28 | 6.1 | 6.28 | 2.8% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.3 | 6.28 | 6.2 | 6.28 | 2.8% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.4 | 6.28 | 6.7 | 6.28 | 2.8% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.2 | 6.28 | 6.2 | 6.28 | 2.8% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2021-08-23 | 6.3 | 6.28 | 6.3 | 6.28 | 2.8% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 流速 | 2021-08-23 | 6.2 | 6.17 | 7.0 | 6.37 | 3.24% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 流速 | 2021-08-23 | 6.1 | 6.17 | 5.6 | 6.37 | 3.24% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 流速 | 2021-08-23 | 6.2 | 6.17 | 6.5 | 6.37 | 3.24% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 湿度 | 2021-08-23 | 19.1 | 19 | 20.4 | 20.5 | 7.89% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 湿度 | 2021-08-23 | 19.0 | 19 | 20.6 | 20.5 | 7.89% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 湿度 | 2021-08-23 | 18.9 | 19 | 20.5 | 20.5 | 7.89% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 19 | 20.5 | 8 | 9.67 | -10.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 20 | 20.5 | 9 | 9.67 | -10.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 18 | 20.5 | 8 | 9.67 | -10.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 20 | 20.5 | 8 | 9.67 | -10.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 26 | 20.5 | 16 | 9.67 | -10.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 20 | 20.5 | 9 | 9.67 | -10.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 20 | 20.67 | 3 | 5.42 | -15.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 21 | 20.67 | 4 | 5.42 | -15.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 25 | 20.67 | 11 | 5.42 | -15.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 22 | 20.67 | 4 | 5.42 | -15.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 14 | 20.67 | <3 | 5.42 | -15.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 22 | 20.67 | 9 | 5.42 | -15.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 温度 | 2021-08-23 | 56 | 56 | 55 | 55.33 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 温度 | 2021-08-23 | 56 | 56 | 56 | 55.33 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 温度 | 2021-08-23 | 56 | 56 | 55 | 55.33 | -0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2021-08-23 | 7.77 | 7.84 | 7.40 | 7.51 | 4.84% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2021-08-23 | 7.98 | 7.84 | 7.60 | 7.51 | 4.84% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2021-08-23 | 7.80 | 7.84 | 7.51 | 7.51 | 4.84% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2021-08-23 | 7.82 | 7.84 | 7.55 | 7.51 | 4.84% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2021-08-23 | 7.88 | 7.84 | 7.51 | 7.51 | 4.84% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2021-08-23 | 7.81 | 7.84 | 7.49 | 7.51 | 4.84% | 相对准确度≤15%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 流速 | 2021-08-23 | 6.5 | 6.53 | 7.1 | 7.03 | 7.66% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 流速 | 2021-08-23 | 6.5 | 6.53 | 7.0 | 7.03 | 7.66% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 流速 | 2021-08-23 | 6.6 | 6.53 | 7.0 | 7.03 | 7.66% | 相对误差不超过±12%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 湿度 | 2021-08-23 | 22.7 | 22.67 | 23.3 | 23.07 | 1.76% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 湿度 | 2021-08-23 | 22.6 | 22.67 | 22.6 | 23.07 | 1.76% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 湿度 | 2021-08-23 | 22.7 | 22.67 | 23.3 | 23.07 | 1.76% | 相对误差不超过±25%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 4 | 3.5 | 10 | 10.33 | 6.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 4 | 3.5 | 10 | 10.33 | 6.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 3 | 3.5 | 11 | 10.33 | 6.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 4 | 3.5 | 9 | 10.33 | 6.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 3 | 3.5 | 11 | 10.33 | 6.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 3 | 3.5 | 11 | 10.33 | 6.83mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 17 | 14.17 | 8 | 5.25 | -8.92mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 17 | 14.17 | 9 | 5.25 | -8.92mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 14 | 14.17 | <3 | 5.25 | -8.92mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 3 | 14.17 | <3 | 5.25 | -8.92mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 20 | 14.17 | 10 | 5.25 | -8.92mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 14 | 14.17 | <3 | 5.25 | -8.92mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 温度 | 2021-08-23 | 56.2 | 55.63 | 56.1 | 56.1 | 0.47℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 温度 | 2021-08-23 | 55.0 | 55.63 | 56.1 | 56.1 | 0.47℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 温度 | 2021-08-23 | 55.7 | 55.63 | 56.1 | 56.1 | 0.47℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 实际样 | 20.9 | 24.1 | 3.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 实际样 | 20.9 | 26.0 | 5.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 实际样 | 20.9 | 26.5 | 5.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 标准样 | 77 | 104 | 35.06% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 实际样 | 1.67 | 1.74 | 0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 实际样 | 1.67 | 1.77 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 实际样 | 1.67 | 1.77 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 标准样 | 9.13 | 9.26 | 1.42% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 实际样 | 1.67 | 1.92 | 0.25mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 实际样 | 1.67 | 1.86 | 0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 实际样 | 1.67 | 1.91 | 0.24mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 标准样 | 13.1 | 12.95 | -1.15% | 相对误差不超过±10%
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 实际样 | 20.9 | 24.8 | 3.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 实际样 | 20.9 | 23.7 | 2.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 实际样 | 20.9 | 23.1 | 2.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 标准样 | 77 | 81.7 | 6.1% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 244044 | 112 | 13.1 | 14.06 | 10.2 | 92 | 32 | 28 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 烟尘 | 2021-08-30 | 244044 | 112 | 13.1 | 14.06 | 10.2 | 92 | 4.8 | 4.1 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 1#电厂锅炉(FQ-34001002) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 244044 | 112 | 13.1 | 14.06 | 10.2 | 92 | 3 | 3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2021-08-30 | 211309 | 116.8 | 12.7 | 12.73 | 8.9 | 100 | 4 | 3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 烟尘 | 2021-08-30 | 211309 | 116.8 | 12.7 | 12.73 | 8.9 | 100 | 4.6 | 3.3 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2021-08-30 | 211309 | 116.8 | 12.7 | 12.73 | 8.9 | 100 | 31 | 22 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 非甲烷总烃 | 2021-08-31 | 12941 | 183.8 | 30.6 | 10.41 | 11 | 39.4 | 7.38 | 7.38 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 一氧化碳 | 2021-08-31 | 12941 | 183.8 | 30.6 | 10.41 | 11 | 39.4 | <3 | <3 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氯化氢 | 2021-08-31 | 12941 | 183.8 | 30.6 | 10.41 | 11 | 39.4 | 0.34 | 0.32 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 烟尘 | 2021-08-31 | 12941 | 183.8 | 30.6 | 10.41 | 11 | 39.4 | 10.3 | 9.7 | 65 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3） | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2021-08-31 | 12941 | 183.8 | 30.6 | 10.41 | 11 | 39.4 | 182 | 172 | 500 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001) | （表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）≥2500(kg/h) | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2021-08-31 | 12941 | 183.8 | 30.6 | 10.41 | 11 | 39.4 | 5 | 5 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 乙烯裂解炉H114(5) | 颗粒物 | 2021-08-31 | 48621 | 125 | 20.4 | 1.97 | 14.6 | 93.3 | 13.9 | 13.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 乙烯裂解炉H114(5) | 氮氧化物 | 2021-08-31 | 48621 | 125 | 20.4 | 1.97 | 14.6 | 93.3 | 79 | 75 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 乙烯裂解炉H114(5) | 二氧化硫 | 2021-08-31 | 48621 | 125 | 20.4 | 1.97 | 14.6 | 93.3 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 火力发电 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 乙烯裂解炉H114(5) | 非甲烷总烃 | 2021-08-31 | 48621 | 125 | 20.4 | 1.97 | 14.6 | 93.3 | 4.34 | 4.11 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 202477 | 56 | 14.9 | 6.67 | 4.8 | 75 | 23 | 24 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 202477 | 56 | 14.9 | 6.67 | 4.8 | 75 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 烟尘 | 2021-08-23 | 202477 | 56 | 14.9 | 6.67 | 4.8 | 75 | 7.5 | 7.9 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | 213903 | 48 | 11 | 9.96 | 6.3 | 76 | 9 | 12 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 213903 | 48 | 11 | 9.96 | 6.3 | 76 | 5 | 7 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 烟尘 | 2021-08-25 | 213903 | 48 | 11 | 9.96 | 6.3 | 76 | 4.6 | 6.3 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,废水处理有机废气收集处理装置 | 污水处理场高浓度VOCs废气处理装置排口(FQ-LYW-06) | 非甲烷总烃 | 2021-08-26 | 1222 | 137.7 | 4.5 |  | 2.7 | 80 | 1.03 | 1.03 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2021-08-25 | 192628 | 57 | 16.6 | 4.58 | 4.6 | 76 | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2021-08-25 | 192628 | 57 | 16.6 | 4.58 | 4.6 | 76 | 13 | 12 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 烟尘 | 2021-08-25 | 192628 | 57 | 16.6 | 4.58 | 4.6 | 76 | 3 | 2.7 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 197623 | 56 | 18.9 | 6.37 | 5.7 | 75 | 24 | 25 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 197623 | 56 | 18.9 | 6.37 | 5.7 | 75 | 19 | 19 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 烟尘 | 2021-08-23 | 197623 | 56 | 18.9 | 6.37 | 5.7 | 75 | 6.8 | 7.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,酸性气回收装置 | 10万吨硫磺烟气排口（III硫磺回收装置）(FQ-LY-27) | 二氧化硫 | 2021-08-26 | 55682 | 85.4 | 13.05 | 11.2 | 10.3 | 90.2 | 23 | 42 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2021-08-23 | 215698 | 55 | 22.6 | 7.8 | 6.5 | 72.7 | 3 | 3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2021-08-23 | 215698 | 55 | 22.6 | 7.8 | 6.5 | 72.7 | 11 | 12 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 烟尘 | 2021-08-23 | 215698 | 55 | 22.6 | 7.8 | 6.5 | 72.7 | 2.3 | 2.6 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,重整催化剂再生烟气 | II连续重整再生烟气(FQ-LY-53) | 氯化氢 | 2021-08-26 | 1210 | 52 | 12.38 | 6.25 | 9.4 | 100 | 0.48 | 0.59 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,重整催化剂再生烟气 | II连续重整再生烟气(FQ-LY-53) | 非甲烷总烃 | 2021-08-26 | 1210 | 52 | 12.38 | 6.25 | 9.4 | 100 | 0.92 | 1.12 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总有机碳 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 5.3 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 悬浮物 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 9 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 16 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 挥发酚 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 0.01 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 乙苯 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.002 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总钒 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 0.0222 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 硫化物 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.005 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总氮（以N计） | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 11.8 | 40 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 对-二甲苯 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.002 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | pH值 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 7.7 | 9.0 | 6.0 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 甲苯 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 0.479 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 五日生化需氧量 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 2.3 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 石油类 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 0.08 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氰化物（总氰化合物） | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总磷（以P计） | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | 0.14 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 苯 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 邻-二甲苯 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.002 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 间-二甲苯 | 2021-08-23 | 0.23 | 32.5 | 90 |  | <0.002 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排口,单套装置年产合成氨<30万吨,直接排放 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 总氮 | 2021-08-23 | 0.04 | 31.6 | 90 |  | 7.83 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | （表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排口,单套装置年产合成氨<30万吨,直接排放 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 总磷 | 2021-08-23 | 0.04 | 31.6 | 90 |  | 0.17 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | pH值 | 2021-08-23 | 0.04 | 31.6 | 90 |  | 8.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,其他排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 悬浮物 | 2021-08-23 | 0.04 | 31.6 | 90 |  | 9 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 0.04 | 31.6 | 90 |  | 1.32 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,其它排污单位 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 0.04 | 31.6 | 90 |  | 16 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | 氨氮（NH3-N） | 2021-08-23 | 0.006 | 29.7 | 90 |  | 0.156 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | 化学需氧量 | 2021-08-23 | 0.006 | 29.7 | 90 |  | 11 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | pH值 | 2021-08-23 | 0.006 | 29.7 | 90 |  | 8.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2021年8月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | 悬浮物 | 2021-08-23 | 0.006 | 29.7 | 90 |  | 33 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是