## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-01 | 实际样 | 24.0 | 22.1 | -1.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-01 | 实际样 | 24.0 | 23.5 | -0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-01 | 实际样 | 24.0 | 21.8 | -2.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-01 | 标准样 | 235 | 240 | 2.13% | 相对误差不超过±10%
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-01 | 实际样 | 1.43 | 1.65 | 0.22mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-01 | 实际样 | 1.43 | 1.70 | 0.27mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-01 | 实际样 | 1.43 | 1.58 | 0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 污水厂排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-01 | 标准样 | 10.0 | 10.17 | 1.7% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 100 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | <0.05 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-01 | 0 | 22.4 |  |  | 0.102 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 总砷 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 0.0006 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 总磷（以P计） | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 0.07 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 色度 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | pH值 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 石油类 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 0.73 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 动植物油 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 0.54 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 五日生化需氧量 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 4.2 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 总镉 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | <0.05 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 总汞 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | <0.04 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 19 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 六价铬 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 总氮（以N计） | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 4.92 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 总铅 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | <0.1 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 烷基汞 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京市城南污水处理有限公司监督和比对 | 南京城南污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 南京市自来水板桥有限责任公司(DW001) | 总铬 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京南动车运用所监督 | 中国铁路上海局集团有限公司南京动车段（南京南动车运用所） | 水环境 | 铁路运输设备修理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 38 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京南动车运用所监督 | 中国铁路上海局集团有限公司南京动车段（南京南动车运用所） | 水环境 | 铁路运输设备修理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 总排(DW001) | pH值 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 7.3 | 9 |  | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京南动车运用所监督 | 中国铁路上海局集团有限公司南京动车段（南京南动车运用所） | 水环境 | 铁路运输设备修理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 6.08 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
南京南动车运用所监督 | 中国铁路上海局集团有限公司南京动车段（南京南动车运用所） | 水环境 | 铁路运输设备修理 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 总排(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-01 | 0 |  |  |  | 50 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是