## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 9.6 | 9.33 | 9.5 | 9.43 | 3.64% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 9.6 | 9.33 | 9.5 | 9.43 | 3.64% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 9.7 | 9.33 | 9.6 | 9.43 | 3.64% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 9.3 | 9.33 | 9.6 | 9.43 | 3.64% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 9.0 | 9.33 | 9.4 | 9.43 | 3.64% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 8.8 | 9.33 | 9.0 | 9.43 | 3.64% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-06 | 6.8 | 6.73 | 6.8 | 6.83 | 1.49% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-06 | 6.7 | 6.73 | 6.8 | 6.83 | 1.49% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-06 | 6.7 | 6.73 | 6.9 | 6.83 | 1.49% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-06 | 10.4 | 10.33 | 11.9 | 11.1 | 7.45% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-06 | 10.3 | 10.33 | 11.2 | 11.1 | 7.45% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-06 | 10.3 | 10.33 | 10.2 | 11.1 | 7.45% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 17 | 17.83 | 14 | 16.5 | -1.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 19 | 17.83 | 16 | 16.5 | -1.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 19 | 17.83 | 18 | 16.5 | -1.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 17 | 17.83 | 16 | 16.5 | -1.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 17 | 17.83 | 17 | 16.5 | -1.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 18 | 17.83 | 18 | 16.5 | -1.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-06 | 49 | 49 | 50 | 50 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-06 | 49 | 49 | 50 | 50 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-06 | 49 | 49 | 50 | 50 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 6.8 | 6.67 | 6.3 | 6.22 | 7.61% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 6.6 | 6.67 | 6.2 | 6.22 | 7.61% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 6.6 | 6.67 | 6.2 | 6.22 | 7.61% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 6.7 | 6.67 | 6.3 | 6.22 | 7.61% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 6.7 | 6.67 | 6.2 | 6.22 | 7.61% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-06 | 6.6 | 6.67 | 6.1 | 6.22 | 7.61% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-06 | 7.3 | 7.37 | 8.1 | 7.77 | 5.43% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-06 | 7.4 | 7.37 | 8.2 | 7.77 | 5.43% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-06 | 7.4 | 7.37 | 7.0 | 7.77 | 5.43% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-06 | 11.5 | 11.5 | 14.1 | 14.17 | 23.22% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-06 | 11.5 | 11.5 | 14.1 | 14.17 | 23.22% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-06 | 11.5 | 11.5 | 14.3 | 14.17 | 23.22% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 20 | 22 | 24 | 25.5 | 3.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 25 | 22 | 28 | 25.5 | 3.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 23 | 22 | 29 | 25.5 | 3.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 24 | 22 | 26 | 25.5 | 3.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 18 | 22 | 21 | 25.5 | 3.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 22 | 22 | 25 | 25.5 | 3.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-06 | 50 | 50 | 52 | 52 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-06 | 50 | 50 | 52 | 52 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-06 | 50 | 50 | 52 | 52 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-07 | 7.3 | 7.33 | 7.1 | 7.02 | 7.01% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-07 | 7.3 | 7.33 | 7.0 | 7.02 | 7.01% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-07 | 7.3 | 7.33 | 7.1 | 7.02 | 7.01% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-07 | 7.4 | 7.33 | 6.9 | 7.02 | 7.01% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-07 | 7.5 | 7.33 | 6.9 | 7.02 | 7.01% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 含氧量 | 2021-09-07 | 7.2 | 7.33 | 7.1 | 7.02 | 7.01% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-07 | 11.3 | 11.33 | 12.0 | 11.93 | 5.3% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-07 | 11.3 | 11.33 | 11.9 | 11.93 | 5.3% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 流速 | 2021-09-07 | 11.4 | 11.33 | 11.9 | 11.93 | 5.3% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-07 | 11.6 | 11.57 | 10.5 | 10.5 | -9.25% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-07 | 11.5 | 11.57 | 10.6 | 10.5 | -9.25% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 湿度 | 2021-09-07 | 11.6 | 11.57 | 10.4 | 10.5 | -9.25% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-07 | 11 | 13.33 | 17 | 16.33 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-07 | 12 | 13.33 | 18 | 16.33 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-07 | 11 | 13.33 | 16 | 16.33 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-07 | 14 | 13.33 | 15 | 16.33 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-07 | 20 | 13.33 | 16 | 16.33 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-07 | 12 | 13.33 | 16 | 16.33 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 5 | 8.5 | 22 | 20.17 | 11.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 9 | 8.5 | 20 | 20.17 | 11.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 10 | 8.5 | 19 | 20.17 | 11.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 8 | 8.5 | 21 | 20.17 | 11.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 11 | 8.5 | 18 | 20.17 | 11.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 8 | 8.5 | 21 | 20.17 | 11.67mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-07 | 50 | 50.67 | 52 | 52 | 1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-07 | 52 | 50.67 | 52 | 52 | 1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 温度 | 2021-09-07 | 50 | 50.67 | 52 | 52 | 1.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 含氧量 | 2021-09-10 | 3.4 | 3.42 | 3.5 | 3.53 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 含氧量 | 2021-09-10 | 3.6 | 3.42 | 3.5 | 3.53 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 含氧量 | 2021-09-10 | 3.4 | 3.42 | 3.6 | 3.53 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 含氧量 | 2021-09-10 | 3.4 | 3.42 | 3.5 | 3.53 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 含氧量 | 2021-09-10 | 3.4 | 3.42 | 3.6 | 3.53 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 含氧量 | 2021-09-10 | 3.3 | 3.42 | 3.5 | 3.53 | 0.11% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 流速 | 2021-09-10 | 5.6 | 6.13 | 8.8 | 8.8 | 43.56% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 流速 | 2021-09-10 | 6.5 | 6.13 | 8.8 | 8.8 | 43.56% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 流速 | 2021-09-10 | 6.3 | 6.13 | 8.8 | 8.8 | 43.56% | 相对误差不超过±12%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2021-09-10 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2021-09-10 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2021-09-10 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2021-09-10 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2021-09-10 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2021-09-10 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2021-09-10 | 77 | 73.17 | 67 | 67 | -8.43% | 相对误差不超过±30%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2021-09-10 | 74 | 73.17 | 67 | 67 | -8.43% | 相对误差不超过±30%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2021-09-10 | 72 | 73.17 | 67 | 67 | -8.43% | 相对误差不超过±30%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2021-09-10 | 72 | 73.17 | 67 | 67 | -8.43% | 相对误差不超过±30%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2021-09-10 | 72 | 73.17 | 67 | 67 | -8.43% | 相对误差不超过±30%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2021-09-10 | 72 | 73.17 | 67 | 67 | -8.43% | 相对误差不超过±30%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 温度 | 2021-09-10 | 145 | 145 | 143 | 143 | -2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 温度 | 2021-09-10 | 145 | 145 | 143 | 143 | -2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 温度 | 2021-09-10 | 145 | 145 | 143 | 143 | -2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 含氧量 | 2021-09-15 | 6.2 | 6.13 | 6.5 | 6.13 | 3.59% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 含氧量 | 2021-09-15 | 6.0 | 6.13 | 6.1 | 6.13 | 3.59% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 含氧量 | 2021-09-15 | 6.4 | 6.13 | 6.3 | 6.13 | 3.59% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 含氧量 | 2021-09-15 | 6.2 | 6.13 | 5.9 | 6.13 | 3.59% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 含氧量 | 2021-09-15 | 6.1 | 6.13 | 6.0 | 6.13 | 3.59% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 含氧量 | 2021-09-15 | 5.9 | 6.13 | 6.0 | 6.13 | 3.59% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 流速 | 2021-09-15 | 14.4 | 14.47 | 12.2 | 12.63 | -12.72% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 流速 | 2021-09-15 | 14.7 | 14.47 | 12.2 | 12.63 | -12.72% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 流速 | 2021-09-15 | 14.3 | 14.47 | 13.5 | 12.63 | -12.72% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 湿度 | 2021-09-15 | 11.0 | 10.97 | 11.8 | 11.77 | 7.29% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 湿度 | 2021-09-15 | 10.9 | 10.97 | 11.6 | 11.77 | 7.29% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 湿度 | 2021-09-15 | 11.0 | 10.97 | 11.9 | 11.77 | 7.29% | 相对误差不超过±25%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 23 | 21.17 | 23 | 19 | -2.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 20 | 21.17 | 20 | 19 | -2.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 26 | 21.17 | 21 | 19 | -2.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 16 | 21.17 | 17 | 19 | -2.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 21 | 21.17 | 19 | 19 | -2.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 21 | 21.17 | 14 | 19 | -2.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 46 | 45.5 | 45 | 43 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 49 | 45.5 | 44 | 43 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 46 | 45.5 | 46 | 43 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 46 | 45.5 | 42 | 43 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 46 | 45.5 | 43 | 43 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 40 | 45.5 | 38 | 43 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 温度 | 2021-09-15 | 52 | 52 | 52 | 52.33 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 温度 | 2021-09-15 | 52 | 52 | 52 | 52.33 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 温度 | 2021-09-15 | 52 | 52 | 53 | 52.33 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2021-09-15 | 5.3 | 5.32 | 5.5 | 5.53 | 4.77% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2021-09-15 | 5.4 | 5.32 | 5.6 | 5.53 | 4.77% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2021-09-15 | 5.3 | 5.32 | 5.5 | 5.53 | 4.77% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2021-09-15 | 5.3 | 5.32 | 5.6 | 5.53 | 4.77% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2021-09-15 | 5.3 | 5.32 | 5.5 | 5.53 | 4.77% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 含氧量 | 2021-09-15 | 5.3 | 5.32 | 5.5 | 5.53 | 4.77% | 相对准确度≤15%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 流速 | 2021-09-15 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.57 | 1.37% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 流速 | 2021-09-15 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.57 | 1.37% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 流速 | 2021-09-15 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.57 | 1.37% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 湿度 | 2021-09-15 | 3.0 | 3 | 3.1 | 3.13 | 0.13% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 湿度 | 2021-09-15 | 3.0 | 3 | 3.1 | 3.13 | 0.13% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 湿度 | 2021-09-15 | 3.0 | 3 | 3.2 | 3.13 | 0.13% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 4 | 4.25 | 5 | 5.33 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | <3 | 4.25 | 5 | 5.33 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 5 | 4.25 | 6 | 5.33 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 5 | 4.25 | 5 | 5.33 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 5 | 4.25 | 5 | 5.33 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 5 | 4.25 | 6 | 5.33 | 1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 温度 | 2021-09-15 | 27 | 27 | 27 | 27.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 温度 | 2021-09-15 | 27 | 27 | 28 | 27.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 温度 | 2021-09-15 | 27 | 27 | 28 | 27.67 | 0.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 含氧量 | 2021-09-23 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.13 | 0.23% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 含氧量 | 2021-09-23 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.13 | 0.23% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 含氧量 | 2021-09-23 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.13 | 0.23% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 含氧量 | 2021-09-23 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.13 | 0.23% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 含氧量 | 2021-09-23 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.13 | 0.23% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 含氧量 | 2021-09-23 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.13 | 0.23% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 流速 | 2021-09-23 | 12.0 | 12.2 | 11.9 | 11.87 | -2.7% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 流速 | 2021-09-23 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 11.87 | -2.7% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 流速 | 2021-09-23 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 11.87 | -2.7% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 湿度 | 2021-09-23 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.17 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 湿度 | 2021-09-23 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.17 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 湿度 | 2021-09-23 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.17 | 0.37% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 温度 | 2021-09-23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 温度 | 2021-09-23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 温度 | 2021-09-23 | 25 | 25 | 27 | 27 | 2℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,间接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | pH值 | 2021-09-06 | 实际样 | 8.0 | 8.0 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 实际样 | 20.9 | 20.2 | -0.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 实际样 | 20.9 | 20.8 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 实际样 | 20.9 | 20.8 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 标准样 | 77 | 77.5 | 0.65% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 实际样 | 1.67 | 1.62 | -0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 实际样 | 1.67 | 1.65 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 实际样 | 1.67 | 1.57 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 标准样 | 13.1 | 14.13 | 7.86% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值 | 氮肥厂排口(DW005) | pH值 | 2021-09-06 | 实际样 | 7.6 | 7.4 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表3）水污染物特别排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 实际样 | 20.9 | 19.6 | -1.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表3）水污染物特别排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 实际样 | 20.9 | 20.3 | -0.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表3）水污染物特别排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 实际样 | 20.9 | 19.3 | -1.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表3）水污染物特别排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 标准样 | 77 | 75.2 | -2.34% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 实际样 | 1.67 | 1.46 | -0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 实际样 | 1.67 | 1.53 | -0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 实际样 | 1.67 | 1.65 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 标准样 | 13.1 | 12.94 | -1.22% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 实际样 | 20.9 | 24.5 | 3.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 实际样 | 20.9 | 20.8 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 实际样 | 20.9 | 22.5 | 1.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 标准样 | 77 | 78.9 | 2.47% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-26 | 实际样 | 1.67 | 1.60 | -0.07mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-26 | 实际样 | 1.67 | 1.64 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-26 | 实际样 | 1.67 | 1.64 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-26 | 标准样 | 6.55 | 6.25 | -4.58% | 相对误差不超过±10%
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结（球团）企业 | 废水总排口 | pH值 | 2021-09-26 | 实际样 | 8.0 | 7.9 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 烟尘 | 2021-09-06 | 525189 | 48.8 | 10.4 | 9.41 | 6.9 | 83 | 2.0 | 2.6 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 525189 | 48.8 | 10.4 | 9.41 | 6.9 | 83 | 18 | 23 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 5#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | 525189 | 48.8 | 10.4 | 9.41 | 6.9 | 83 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-06 | 560943 | 50.5 | 11.5 | 6.65 | 7.5 | 100 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 烟尘 | 2021-09-06 | 560943 | 50.5 | 11.5 | 6.65 | 7.5 | 100 | 2.1 | 2.2 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 6#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-06 | 560943 | 50.5 | 11.5 | 6.65 | 7.5 | 100 | 22 | 23 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-07 | 551640 | 49.8 | 11.5 | 7.34 | 11.3 | 80 | 15 | 16 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 551640 | 49.8 | 11.5 | 7.34 | 11.3 | 80 | 8 | 9 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司 | 水环境 | 火力发电 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 7#脱硫塔(DA001) | 烟尘 | 2021-09-07 | 551640 | 49.8 | 11.5 | 7.34 | 11.3 | 80 | 15.1 | 16.6 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 油品老罐区VOCs治理设施排口(1#) | 氮氧化物 | 2021-09-09 | [5 empty] | 8.9 | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 油品老罐区VOCs治理设施排口(1#) | 非甲烷总烃 | 2021-09-09 | [5 empty] | 8.9 | 0.73 | 0.73 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,废水处理有机废气收集处理装置 | 油品老罐区VOCs治理设施排口(1#) | 苯 | 2021-09-09 | [5 empty] | 8.9 | 0.0363 | 0.0363 | 4 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,废水处理有机废气收集处理装置 | 油品老罐区VOCs治理设施排口(1#) | 二甲苯（总量） | 2021-09-09 | [5 empty] | 8.9 | <0.0015 | <0.0015 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 油品老罐区VOCs治理设施排口(1#) | 二氧化硫 | 2021-09-09 | [5 empty] | 8.9 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,废水处理有机废气收集处理装置 | 油品老罐区VOCs治理设施排口(1#) | 甲苯 | 2021-09-09 | [5 empty] | 8.9 | 0.0687 | 0.0687 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净二装置生物滤池装置(3#) | 甲苯 | 2021-09-08 | 21078 | 32.1 | 5.2 |  | 8.8 | 75 | 0.0413 | 0.0413 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净二装置生物滤池装置(3#) | 苯乙烯 | 2021-09-08 | 21078 | 32.1 | 5.2 |  | 8.8 | 75 | <0.0015 | <0.0015 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 净二装置生物滤池装置(3#) | 非甲烷总烃 | 2021-09-08 | 21078 | 32.1 | 5.2 |  | 8.8 | 75 | 0.78 | 0.78 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净二装置生物滤池装置(3#) | 二甲苯（总量） | 2021-09-08 | 21078 | 32.1 | 5.2 |  | 8.8 | 75 | 0.0879 | 0.0879 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净二装置生物滤池装置(3#) | 苯 | 2021-09-08 | 21078 | 32.1 | 5.2 |  | 8.8 | 75 | 0.0047 | 0.0047 | 4 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 二氧化硫 | 2021-09-09 | 5994 | 131 | 7.1 |  | 5.3 | 75 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 非甲烷总烃 | 2021-09-09 | 5994 | 131 | 7.1 |  | 5.3 | 75 | 5.80 | 5.80 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 氮氧化物 | 2021-09-09 | 5994 | 131 | 7.1 |  | 5.3 | 75 | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 公用工程完善项目尾气处理设施排口 | 颗粒物 | 2021-09-09 | 5994 | 131 | 7.1 |  | 5.3 | 75 | 1.3 | 1.3 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区恶臭治理设施(1#) | 二甲苯（总量） | 2021-09-08 | 15032 | 31.1 | 6.48 |  | 6.3 | 75 | <0.0015 | <0.0015 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区恶臭治理设施(1#) | 苯 | 2021-09-08 | 15032 | 31.1 | 6.48 |  | 6.3 | 75 | 0.0213 | 0.0213 | 4 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 净一装置区恶臭治理设施(1#) | 非甲烷总烃 | 2021-09-08 | 15032 | 31.1 | 6.48 |  | 6.3 | 75 | 10.09 | 10.09 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区恶臭治理设施(1#) | 甲苯 | 2021-09-08 | 15032 | 31.1 | 6.48 |  | 6.3 | 75 | 0.0081 | 0.0081 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区恶臭治理设施(1#) | 苯乙烯 | 2021-09-08 | 15032 | 31.1 | 6.48 |  | 6.3 | 75 | <0.0015 | <0.0015 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 丁二烯VOCs处理装置排口(1#) | 非甲烷总烃 | 2021-09-07 | 29 | 28 | 2.87 |  | 1.1 | 13.5 | 3.16 | 3.16 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 二甲苯（总量） | 2021-09-08 | 22636 | 32.7 | 5.9 |  | 5.2 | 66.7 | <0.0015 | <0.0015 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 苯乙烯 | 2021-09-08 | 22636 | 32.7 | 5.9 |  | 5.2 | 66.7 | <0.0015 | <0.0015 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 甲苯 | 2021-09-08 | 22636 | 32.7 | 5.9 |  | 5.2 | 66.7 | 0.0224 | 0.0224 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表6）废气中有机特征污染物及排放限值 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 苯 | 2021-09-08 | 22636 | 32.7 | 5.9 |  | 5.2 | 66.7 | 0.0947 | 0.0947 | 4 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 净一装置区生物除臭设施(2#) | 非甲烷总烃 | 2021-09-08 | 22636 | 32.7 | 5.9 |  | 5.2 | 66.7 | 7.44 | 7.44 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 二氧化硫 | 2021-09-10 | 58176 | 145 | 18 | 3.55 | 6.7 | 92.8 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 颗粒物 | 2021-09-10 | 58176 | 145 | 18 | 3.55 | 6.7 | 92.8 | 3.1 | 3.2 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 裂解炉(FQ-XT03) | 氮氧化物 | 2021-09-10 | 58176 | 145 | 18 | 3.55 | 6.7 | 92.8 | 75 | 77 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,工艺加热炉 | 二套硫回收装置(FQ-FT08) | 二氧化硫 | 2021-09-07 | 27867 | 129.3 | 17.66 | 4.17 | 12.2 | 84 | 15 | 16 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 氮氧化物 | 2021-09-09 | 2975 | 148 | 12.2 |  | 2.9 | 40 | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 非甲烷总烃 | 2021-09-09 | 2975 | 148 | 12.2 |  | 2.9 | 40 | 7.75 | 7.75 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 二氧化硫 | 2021-09-09 | 2975 | 148 | 12.2 |  | 2.9 | 40 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 公用工程增设尾气处理设施排口(1#) | 颗粒物 | 2021-09-09 | 2975 | 148 | 12.2 |  | 2.9 | 40 | 1.7 | 1.7 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 苯化工部+橡胶化学品部有机废气排放口(DA005) | 非甲烷总烃 | 2021-09-17 | 18690 | 66.5 | 4.5 |  | 5.1 | 70 | 1.19 | 1.19 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 苯化工部+橡胶化学品部有机废气排放口(DA005) | 硝基苯类 | 2021-09-17 | 18690 | 66.5 | 4.5 |  | 5.1 | 70 | <0.49 | <0.49 | 12 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值,含卤代烃非焚烧类有机废气排放口 | 苯化工部+橡胶化学品部有机废气排放口(DA005) | 氯化氢 | 2021-09-17 | 18690 | 66.5 | 4.5 |  | 5.1 | 70 | <0.2 | <0.2 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 苯化工部+橡胶化学品部有机废气排放口(DA005) | 颗粒物 | 2021-09-17 | 18690 | 66.5 | 4.5 |  | 5.1 | 70 | 5.5 | 5.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 苯化工部+橡胶化学品部有机废气排放口(DA005) | 二氧化硫 | 2021-09-17 | 18690 | 66.5 | 4.5 |  | 5.1 | 70 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 综合污水处理站 1#排放口(DA047) | 非甲烷总烃 | 2021-09-16 | 8980 | 27.4 | 3.98 |  | 10.3 | 74.1 | 4.80 | 4.80 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | 综合污水处理站 1#排放口(DA047) | 氨 | 2021-09-16 | 8980 | 27.4 | 3.98 |  | 10.3 | 74.1 | 0.01 | 0.01 | 4.9 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | 综合污水处理站 13#排放口(DA020) | 氨 | 2021-09-16 | 16484 | 37.2 | 9.9 |  | 9.1 | 70.4 | 0.10 | 0.10 | 4.9 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 综合污水处理站 13#排放口(DA020) | 非甲烷总烃 | 2021-09-16 | 16484 | 37.2 | 9.9 |  | 9.1 | 70.4 | 4.92 | 4.92 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 邻、对硝基氯苯卸车区域及罐区区域废气处理装置尾气排放口(DA056) | 非甲烷总烃 | 2021-09-17 | 575 | 34 | 2.22 |  | 2.6 | 71.9 | 2.35 | 2.35 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 邻、对硝基氯苯卸车区域及罐区区域废气处理装置尾气排放口(DA056) | 硝基苯类 | 2021-09-17 | 575 | 34 | 2.22 |  | 2.6 | 71.9 | <0.48 | <0.48 | 12 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2021-09-15 | 467444 | 52 | 10.9 | 6.16 | 14.5 | 76.1 | 21 | 21 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 467444 | 52 | 10.9 | 6.16 | 14.5 | 76.1 | 43 | 43 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉排气筒(DA001) | 烟尘 | 2021-09-15 | 467444 | 52 | 10.9 | 6.16 | 14.5 | 76.1 | 4.9 | 5.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度60m | 锅炉排气筒(DA001) | 氨 | 2021-09-15 | 467444 | 52 | 10.9 | 6.16 | 14.5 | 76.1 | 1.24 | 1.24 | 75 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 二氧化硫 | 2021-09-15 | 100436 | 27 | 3 |  | 12.4 | 98.5 | 4 | 4 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 硫酸制备尾气排放口(DA010) | 硫酸雾 | 2021-09-15 | 100436 | 27 | 3 |  | 12.4 | 98.5 | 4.89 | 4.89 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 二氧化硫 | 2021-09-23 | 19648 | 25 | 2.9 | 4.92 | 12.2 | 100 | 3 | 3 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京格灵化工有限公司 | 其他 | 无机酸制造 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表6）大气污染物特别排放限值 | 6万吨/年硫酸装置(FQ-092) | 硫酸雾 | 2021-09-23 | 19648 | 25 | 2.9 | 4.92 | 12.2 | 100 | 0.61 | 0.61 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 宝武水务科技有限公司南京分公司 | 水环境,大气环境 | 生态保护和环境治理业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,冷鼓、库区焦油各类贮槽 | 调节池烟囱 | 氨 | 2021-09-22 | 6642 | 30 | 4.82 |  | 2.8 | 60 | 1.60 | 1.60 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 悬浮物 | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | 10 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | <0.05 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 硝基苯类 | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | <0.2 | 2 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 石油类 | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | <0.06 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 氟化物 | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | 0.68 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 总有机碳 | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | 4.6 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 苯胺类 | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | <0.03 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,车间或生产设施废水排放口,限值 | 综合污水处理站排放口(DW001) | 总汞 | 2021-09-06 | 0.041 | 29.1 |  |  | <0.00004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值 | 氮肥厂排口(DW005) | pH值 | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,合成氨工业,大型 | 氮肥厂排口(DW005) | 总氰化物 | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | <0.004 | 0.2 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 化学工业主要水污染物排放标准(DB32／939-2006) | 表2 第二类污染物（指标）最高允许排放值,一级,化学肥料,合成氨工业,大型 | 氮肥厂排口(DW005) | 硫化物 | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | <0.005 | 0.50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表3）水污染物特别排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 化学需氧量 | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | 7 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值 | 氮肥厂排口(DW005) | 石油类 | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | 1.3 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值 | 氮肥厂排口(DW005) | 悬浮物 | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | 8 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值 | 氮肥厂排口(DW005) | 挥发酚 | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | <0.01 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 硝酸工业污染物排放标准(GB26131-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,直接排放 | 氮肥厂排口(DW005) | 总氮（以N计） | 2021-09-06 | 0.26 | 28.8 |  |  | 11.1 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放 | 磷肥厂排口(DW006) | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-06 | 0 | 29.6 |  |  | 0.402 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 长江 | 硫酸工业污染物排放标准(GB26132-2010) | （表1、表2）现有和新建企业水污染排放限值,企业废水总排放口,硫磺制酸、硫铁矿制酸及石膏制酸,直接排放 | 磷肥厂排口(DW006) | pH值 | 2021-09-06 | 0 | 29.6 |  |  | 8.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 氰化物（总氰化合物） | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 0.01 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 7 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 6 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 0.266 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 总氮（以N计） | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 5.63 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 总磷（以P计） | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 0.12 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 石油类 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | <0.06 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 挥发酚 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 0.02 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 氟化物 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 1.82 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 总铁 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 0.2 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 废水总排口 | 总锌 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 0.00730 | 2.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2021年9月市管企业监测 | 南京金江冶金炉料有限公司 | 水环境 | 炼铁 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,烧结（球团）企业 | 废水总排口 | pH值 | 2021-09-26 | 0.599 | 29 | 89 |  | 7.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是