## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 3.4 | 3.48 | 3.4 | 3.32 | -0.16% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 3.4 | 3.48 | 2.9 | 3.32 | -0.16% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 4.1 | 3.48 | 4.2 | 3.32 | -0.16% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 3.2 | 3.48 | 3.2 | 3.32 | -0.16% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 3.6 | 3.48 | 3.4 | 3.32 | -0.16% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 3.2 | 3.48 | 2.8 | 3.32 | -0.16% | 绝对误差不超过±1.0%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2021-10-14 | 12.7 | 12.8 | 11.9 | 11.93 | -6.8% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2021-10-14 | 12.9 | 12.8 | 11.9 | 11.93 | -6.8% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2021-10-14 | 12.8 | 12.8 | 12.0 | 11.93 | -6.8% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2021-10-14 | 19.6 | 19.73 | 16.6 | 16.6 | -15.86% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2021-10-14 | 19.7 | 19.73 | 16.6 | 16.6 | -15.86% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2021-10-14 | 19.9 | 19.73 | 16.6 | 16.6 | -15.86% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 42 | 36.67 | 40 | 34.83 | -1.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 42 | 36.67 | 41 | 34.83 | -1.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 33 | 36.67 | 30 | 34.83 | -1.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 32 | 36.67 | 29 | 34.83 | -1.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 34 | 36.67 | 34 | 34.83 | -1.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 37 | 36.67 | 35 | 34.83 | -1.84mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 1.5 | <3 | 1.75 | 0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 1.5 | <3 | 1.75 | 0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 1.5 | <3 | 1.75 | 0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 1.5 | <3 | 1.75 | 0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 1.5 | 3 | 1.75 | 0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 1.5 | <3 | 1.75 | 0.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2021-10-14 | 125 | 124.33 | 125 | 124.33 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2021-10-14 | 124 | 124.33 | 124 | 124.33 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2021-10-14 | 124 | 124.33 | 124 | 124.33 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 5.8 | 6 | 5.2 | 5.28 | 14.33% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 8.3 | 6 | 7.5 | 5.28 | 14.33% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 5.8 | 6 | 5.2 | 5.28 | 14.33% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 5.0 | 6 | 4.4 | 5.28 | 14.33% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 5.7 | 6 | 4.9 | 5.28 | 14.33% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2021-10-14 | 5.4 | 6 | 4.5 | 5.28 | 14.33% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 流速 | 2021-10-14 | 11.2 | 11.5 | 10.8 | 11.8 | 2.61% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 流速 | 2021-10-14 | 11.4 | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 2.61% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 流速 | 2021-10-14 | 11.9 | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 2.61% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 湿度 | 2021-10-14 | 13.9 | 13.87 | 12.8 | 12.63 | -8.94% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 湿度 | 2021-10-14 | 13.8 | 13.87 | 12.2 | 12.63 | -8.94% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 湿度 | 2021-10-14 | 13.9 | 13.87 | 12.9 | 12.63 | -8.94% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 33 | 32.5 | 30 | 29.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 20 | 32.5 | 22 | 29.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 33 | 32.5 | 29 | 29.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 32 | 32.5 | 25 | 29.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 36 | 32.5 | 35 | 29.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 41 | 32.5 | 36 | 29.5 | -3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 6 | 8 | 10.83 | 4.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | 7 | 6 | 17 | 10.83 | 4.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | 23 | 6 | 20 | 10.83 | 4.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 6 | 7 | 10.83 | 4.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 6 | 9 | 10.83 | 4.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | <3 | 6 | 4 | 10.83 | 4.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 温度 | 2021-10-14 | 108 | 107 | 109 | 108 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 温度 | 2021-10-14 | 107 | 107 | 108 | 108 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 温度 | 2021-10-14 | 106 | 107 | 107 | 108 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 7.9 | 8.17 | 7.6 | 7.75 | 7.35% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 8.0 | 8.17 | 7.3 | 7.75 | 7.35% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 8.4 | 8.17 | 8.0 | 7.75 | 7.35% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 8.6 | 8.17 | 8.1 | 7.75 | 7.35% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 8.3 | 8.17 | 7.9 | 7.75 | 7.35% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 7.8 | 8.17 | 7.6 | 7.75 | 7.35% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2021-10-13 | 5.6 | 5.77 | 5.6 | 5.63 | -2.43% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2021-10-13 | 5.8 | 5.77 | 5.6 | 5.63 | -2.43% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2021-10-13 | 5.9 | 5.77 | 5.7 | 5.63 | -2.43% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | <3 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 4 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 5 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 4 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 4 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 4 | 3.75 | <3 | 1.5 | -2.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 20 | 21 | 21 | 21.33 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 22 | 21 | 22 | 21.33 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 21 | 21 | 21 | 21.33 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 20 | 21 | 20 | 21.33 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 20 | 21 | 21 | 21.33 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 23 | 21 | 23 | 21.33 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2021-10-13 | 118 | 118 | 119 | 119 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2021-10-13 | 118 | 118 | 119 | 119 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2021-10-13 | 118 | 118 | 119 | 119 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 含氧量 | 2021-10-18 | 8.5 | 8.32 | 8.0 | 7.8 | 8.42% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 含氧量 | 2021-10-18 | 8.2 | 8.32 | 7.6 | 7.8 | 8.42% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 含氧量 | 2021-10-18 | 8.3 | 8.32 | 8.0 | 7.8 | 8.42% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 含氧量 | 2021-10-18 | 8.4 | 8.32 | 7.9 | 7.8 | 8.42% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 含氧量 | 2021-10-18 | 8.3 | 8.32 | 7.9 | 7.8 | 8.42% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 含氧量 | 2021-10-18 | 8.2 | 8.32 | 7.4 | 7.8 | 8.42% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 流速 | 2021-10-18 | 12.3 | 12.77 | 12.7 | 12.77 | 0% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 流速 | 2021-10-18 | 12.6 | 12.77 | 12.8 | 12.77 | 0% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 流速 | 2021-10-18 | 13.4 | 12.77 | 12.8 | 12.77 | 0% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 湿度 | 2021-10-18 | 10.8 | 10.73 | 10.6 | 10.6 | -1.21% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 湿度 | 2021-10-18 | 10.6 | 10.73 | 10.4 | 10.6 | -1.21% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 湿度 | 2021-10-18 | 10.8 | 10.73 | 10.8 | 10.6 | -1.21% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 21 | 18.67 | 19 | 20.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 18 | 18.67 | 19 | 20.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 14 | 18.67 | 27 | 20.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 21 | 18.67 | 19 | 20.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 18 | 18.67 | 19 | 20.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 20 | 18.67 | 19 | 20.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 115 | 109 | 96 | 108.33 | -0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 115 | 109 | 113 | 108.33 | -0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 92 | 109 | 110 | 108.33 | -0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 111 | 109 | 111 | 108.33 | -0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 108 | 109 | 107 | 108.33 | -0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 113 | 109 | 113 | 108.33 | -0.67mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 温度 | 2021-10-18 | 163 | 163 | 162 | 163.33 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 温度 | 2021-10-18 | 163 | 163 | 164 | 163.33 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 温度 | 2021-10-18 | 163 | 163 | 164 | 163.33 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 4.85 | 12.22% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 4.85 | 12.22% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 4.85 | 12.22% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 4.85 | 12.22% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 4.85 | 12.22% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2021-10-13 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.85 | 12.22% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2021-10-13 | 8.7 | 8.87 | 7.7 | 8.57 | -3.38% | 相对误差不超过±12%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2021-10-13 | 9.0 | 8.87 | 8.9 | 8.57 | -3.38% | 相对误差不超过±12%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 流速 | 2021-10-13 | 8.9 | 8.87 | 9.1 | 8.57 | -3.38% | 相对误差不超过±12%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2021-10-13 | 12.5 | 12.57 | 14.0 | 13.93 | 10.82% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2021-10-13 | 12.6 | 12.57 | 13.9 | 13.93 | 10.82% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 湿度 | 2021-10-13 | 12.6 | 12.57 | 13.9 | 13.93 | 10.82% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 19 | 19.17 | 31 | 27.67 | 8.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 22 | 19.17 | 30 | 27.67 | 8.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 17 | 19.17 | 25 | 27.67 | 8.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 17 | 19.17 | 26 | 27.67 | 8.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 19 | 19.17 | 27 | 27.67 | 8.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 21 | 19.17 | 27 | 27.67 | 8.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | <3 | 1.5 | 4 | 6 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | <3 | 1.5 | 4 | 6 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | <3 | 1.5 | 11 | 6 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | <3 | 1.5 | 6 | 6 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | <3 | 1.5 | 5 | 6 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | <3 | 1.5 | 6 | 6 | 4.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2021-10-13 | 120 | 120 | 119 | 119 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2021-10-13 | 120 | 120 | 119 | 119 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 温度 | 2021-10-13 | 120 | 120 | 119 | 119 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2021-10-18 | 6.9 | 6.95 | 6.5 | 6.65 | 9.89% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2021-10-18 | 7.0 | 6.95 | 6.8 | 6.65 | 9.89% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2021-10-18 | 7.3 | 6.95 | 6.8 | 6.65 | 9.89% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2021-10-18 | 6.1 | 6.95 | 6.5 | 6.65 | 9.89% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2021-10-18 | 7.2 | 6.95 | 6.6 | 6.65 | 9.89% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2021-10-18 | 7.2 | 6.95 | 6.7 | 6.65 | 9.89% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 流速 | 2021-10-18 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 14.43 | 2.34% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 流速 | 2021-10-18 | 15.1 | 14.1 | 14.5 | 14.43 | 2.34% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 流速 | 2021-10-18 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 14.43 | 2.34% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 湿度 | 2021-10-18 | 8.6 | 8.43 | 8.0 | 8.3 | -1.54% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 湿度 | 2021-10-18 | 8.2 | 8.43 | 8.4 | 8.3 | -1.54% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 湿度 | 2021-10-18 | 8.5 | 8.43 | 8.5 | 8.3 | -1.54% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 31 | 21.33 | 22 | 21 | -0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 11 | 21.33 | 21 | 21 | -0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 23 | 21.33 | 19 | 21 | -0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 20 | 21.33 | 19 | 21 | -0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 17 | 21.33 | 22 | 21 | -0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 26 | 21.33 | 23 | 21 | -0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 73 | 79 | 76 | 75.83 | -4.01% | 相对误差不超过±30%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 74 | 79 | 70 | 75.83 | -4.01% | 相对误差不超过±30%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 73 | 79 | 76 | 75.83 | -4.01% | 相对误差不超过±30%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 92 | 79 | 84 | 75.83 | -4.01% | 相对误差不超过±30%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 84 | 79 | 73 | 75.83 | -4.01% | 相对误差不超过±30%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 78 | 79 | 76 | 75.83 | -4.01% | 相对误差不超过±30%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 温度 | 2021-10-18 | 172 | 172.33 | 173 | 172.33 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 温度 | 2021-10-18 | 173 | 172.33 | 171 | 172.33 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 温度 | 2021-10-18 | 172 | 172.33 | 173 | 172.33 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.7 | 16.65 | 16.9 | 16.98 | 2.5% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.6 | 16.65 | 16.9 | 16.98 | 2.5% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.5 | 16.65 | 16.9 | 16.98 | 2.5% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.6 | 16.65 | 17.0 | 16.98 | 2.5% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.7 | 16.65 | 17.1 | 16.98 | 2.5% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.8 | 16.65 | 17.1 | 16.98 | 2.5% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 流速 | 2021-10-11 | 15.4 | 15.37 | 14.9 | 14.87 | -3.25% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 流速 | 2021-10-11 | 15.2 | 15.37 | 14.9 | 14.87 | -3.25% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 流速 | 2021-10-11 | 15.5 | 15.37 | 14.8 | 14.87 | -3.25% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2021-10-11 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.73 | 4.17% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2021-10-11 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 10.73 | 4.17% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2021-10-11 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.73 | 4.17% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 9 | 13.83 | 10 | 17 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 10 | 13.83 | 16 | 17 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 27 | 13.83 | 21 | 17 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 13 | 13.83 | 19 | 17 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 10 | 13.83 | 16 | 17 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 14 | 13.83 | 20 | 17 | 3.17mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 温度 | 2021-10-11 | 78 | 78 | 77 | 76.33 | -1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 温度 | 2021-10-11 | 78 | 78 | 76 | 76.33 | -1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 温度 | 2021-10-11 | 78 | 78 | 76 | 76.33 | -1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.7 | 16.62 | 16.9 | 16.82 | 1.77% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.6 | 16.62 | 16.9 | 16.82 | 1.77% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.6 | 16.62 | 16.8 | 16.82 | 1.77% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.5 | 16.62 | 16.8 | 16.82 | 1.77% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.7 | 16.62 | 16.8 | 16.82 | 1.77% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2021-10-11 | 16.6 | 16.62 | 16.7 | 16.82 | 1.77% | 相对准确度≤15%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 流速 | 2021-10-11 | 12.9 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 2.21% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 流速 | 2021-10-11 | 13.9 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 2.21% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 流速 | 2021-10-11 | 14.0 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 2.21% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2021-10-11 | 11.5 | 11.57 | 11.1 | 11.07 | -4.32% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2021-10-11 | 11.7 | 11.57 | 11.0 | 11.07 | -4.32% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2021-10-11 | 11.5 | 11.57 | 11.1 | 11.07 | -4.32% | 相对误差不超过±25%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 25 | 33.33 | 25 | 28.33 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 27 | 33.33 | 25 | 28.33 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 33 | 33.33 | 29 | 28.33 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 37 | 33.33 | 26 | 28.33 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 48 | 33.33 | 39 | 28.33 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 30 | 33.33 | 26 | 28.33 | -5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 17 | 16.33 | 15 | 9.42 | -6.91mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 28 | 16.33 | 13 | 9.42 | -6.91mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 19 | 16.33 | 13 | 9.42 | -6.91mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 16 | 16.33 | 7 | 9.42 | -6.91mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 8 | 16.33 | 7 | 9.42 | -6.91mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 10 | 16.33 | <3 | 9.42 | -6.91mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 温度 | 2021-10-11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 温度 | 2021-10-11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 温度 | 2021-10-11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2021-10-12 | 17.5 | 17.07 | 17.0 | 17.17 | 0.59% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2021-10-12 | 16.9 | 17.07 | 17.0 | 17.17 | 0.59% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2021-10-12 | 16.8 | 17.07 | 17.5 | 17.17 | 0.59% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2021-10-12 | 66 | 66 | 68 | 67.67 | 1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2021-10-12 | 66 | 66 | 68 | 67.67 | 1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2021-10-12 | 66 | 66 | 67 | 67.67 | 1.67℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2021-10-12 | 11.3 | 11.8 | 12.0 | 12 | 1.69% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2021-10-12 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 12 | 1.69% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 流速 | 2021-10-12 | 12.3 | 11.8 | 11.9 | 12 | 1.69% | 相对误差不超过±10%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 湿度 | 2021-10-12 | 2.0 | 2 | 1.9 | 1.93 | -0.07% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 湿度 | 2021-10-12 | 2.0 | 2 | 1.9 | 1.93 | -0.07% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 湿度 | 2021-10-12 | 2.0 | 2 | 2.0 | 1.93 | -0.07% | 绝对误差不超过±1.5%
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2021-10-22 | 89 | 89 | 88 | 88.67 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2021-10-22 | 89 | 89 | 89 | 88.67 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 温度 | 2021-10-22 | 89 | 89 | 89 | 88.67 | -0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气2#(DA051) | 颗粒物 | 2021-10-19 | 1529568 | 32.5 | 1.8 |  | 24.4 | 50 | 2.3 | 2.3 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气1#(DA035) | 颗粒物 | 2021-10-21 | 891757 | 39.6 | 1.8 |  | 18 | 100 | 2.0 | 2.0 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 257801 | 134 | 19.9 | 3.2 | 13.8 | 74.1 | 37 | 38 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | 257801 | 134 | 19.9 | 3.2 | 13.8 | 74.1 | 6 | 6 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 烟尘 | 2021-10-14 | 257801 | 134 | 19.9 | 3.2 | 13.8 | 74.1 | 3.2 | 3.2 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 一炼钢转炉二次烟气2#(DA037) | 颗粒物 | 2021-10-21 | 783271 | 36.7 | 1.4 |  | 15.6 | 100 | 1.6 | 1.6 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 烟尘 | 2021-10-14 | 258717 | 110.8 | 13.9 | 7.08 | 12.4 | 95 | 3.1 | 4.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-14 | 258717 | 110.8 | 13.9 | 7.08 | 12.4 | 95 | 25 | 32 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-14 | 258717 | 110.8 | 13.9 | 7.08 | 12.4 | 95 | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 烟尘 | 2021-10-13 | 138935 | 119.1 | 5.6 | 8.33 | 4 | 60.9 | 3.0 | 4.3 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 138935 | 119.1 | 5.6 | 8.33 | 4 | 60.9 | 4 | 6 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 138935 | 119.1 | 5.6 | 8.33 | 4 | 60.9 | 20 | 28 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 216507 | 162 | 11.4 |  | 1.6 | 49.7 | 18 | 18 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 216507 | 162 | 11.4 |  | 1.6 | 49.7 | 108 | 108 | 150 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 2A2B焦炉烟气脱硫脱硝(DA009) | 颗粒物 | 2021-10-18 | 216507 | 162 | 11.4 |  | 1.6 | 49.7 | 2.6 | 2.6 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 轧钢工业大气污染物排放标准(GB28665-2012) | （表1、表2）现有和新建企业有组织大气污染物排放浓度限值,涂镀层机组、酸洗机组 | 电镀锡化学处理段废气净化系统(17) | 铬酸雾 | 2021-10-12 | 9407 | 34.3 | 10 |  | 8.5 | 92 | <0.005 | <0.005 | 0.07 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 182344 | 124 | 13 | 5.28 | 7 | 89.1 | 19 | 22 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 182344 | 124 | 13 | 5.28 | 7 | 89.1 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 烟尘 | 2021-10-13 | 182344 | 124 | 13 | 5.28 | 7 | 89.1 | 1.0 | 1.1 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2021-10-18 | 963059 | 172.2 | 3.8 |  | 7.1 | 100 | 23 | 23 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2021-10-18 | 963059 | 172.2 | 3.8 |  | 7.1 | 100 | 77 | 77 | 150 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 颗粒物 | 2021-10-18 | 963059 | 172.2 | 3.8 |  | 7.1 | 100 | 2.9 | 2.9 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氟化物 | 2021-10-11 | 951754 | 78 | 10.2 | 16.61 | 13 | 73 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 951754 | 78 | 10.2 | 16.61 | 13 | 73 | 10 | 12 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 颗粒物 | 2021-10-11 | 951754 | 78 | 10.2 | 16.61 | 13 | 73 | 2.5 | 2.8 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 951754 | 78 | 10.2 | 16.61 | 13 | 73 | <3 | <3 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氟化物 | 2021-10-11 | 703812 | 83 | 11.5 | 16.57 | 11.7 | 75 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2021-10-11 | 703812 | 83 | 11.5 | 16.57 | 11.7 | 75 | 32 | 36 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 颗粒物 | 2021-10-11 | 703812 | 83 | 11.5 | 16.57 | 11.7 | 75 | 1.8 | 2.0 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2021-10-11 | 703812 | 83 | 11.5 | 16.57 | 11.7 | 75 | 15 | 17 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 5#烧结机尾(DA073) | 颗粒物 | 2021-10-12 | 601669 | 65.7 | 4.3 |  | 16.5 | 73 | 2.4 | 2.4 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂4#锅炉(DA002) | 烟尘 | 2021-10-13 | 156600 | 123.5 | 27.1 | 4.3 | 8.3 | 75.9 | 3.6 | 3.9 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂4#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2021-10-13 | 156600 | 123.5 | 27.1 | 4.3 | 8.3 | 75.9 | 4 | 4 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂4#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2021-10-13 | 156600 | 123.5 | 27.1 | 4.3 | 8.3 | 75.9 | 36 | 39 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼钢工业大气污染物排放标准(GB28664-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,铁水预处理（包括倒灌、扒渣等）、转炉（二次烟气）、电炉、精炼炉 | 二炼钢转炉二次烟气1#(DA049) | 颗粒物 | 2021-10-19 | 1409848 | 38 | 1.4 |  | 22.8 | 50 | 3.0 | 3.0 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2021年10月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机机尾带式焙烧机机尾其他生产设备 | 4#烧结机尾(DA073) | 颗粒物 | 2021-10-12 | 376702 | 90 | 2.1 |  | 11.3 | 73 | 3.0 | 3.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.0054 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 二甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.0025 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.0021 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 非甲烷总烃 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.63 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.0029 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | <0.0015 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.76 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 二甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.0032 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 2.74 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 二甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.009 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.0082 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.0018 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.005 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 二甲苯 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 0.018 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2021年10月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2021-10-08 | 北 | 1.5 | 21.2 | 101.6 | 1.84 | 4.0 |  | mg/m3 | 否