## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 4#焚烧炉(4#) | 氯化氢 | 2022-01-10 | 81917 | 172 | 21.7 | 8.3 | 15.1 |  | <0.2 | <0.2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 4#焚烧炉(4#) | 二氧化硫 | 2022-01-10 | [6 empty] | <3 | <2 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 4#焚烧炉(4#) | 汞及其化合物 | 2022-01-10 | [6 empty] | <0.0025 | <0.0017 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 4#焚烧炉(4#) | 颗粒物 | 2022-01-10 | 81917 | 172 | 21.7 | 8.3 | 15.1 |  | 2.5 | 2.0 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 4#焚烧炉(4#) | 氮氧化物 | 2022-01-10 | [6 empty] | 40 | 32 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 4#焚烧炉(4#) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-01-10 | [6 empty] | 0.0114 | 0.00790 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 4#焚烧炉(4#) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-01-10 | [6 empty] | 0.0000316 | 0.0000221 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 4#焚烧炉(4#) | 一氧化碳 | 2022-01-10 | 81917 | 172 | 21.7 | 8.3 | 15.1 |  | <20 | <16 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 2#焚烧炉(2#) | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 2022-01-10 | [6 empty] | 0.0000732 | 0.0000714 | 0.1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 颗粒物 | 2022-01-10 | 99372 | 160 | 21.3 | 10.6 | 17.7 |  | 1.1 | 1.0 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 2#焚烧炉(2#) | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 2022-01-10 | [6 empty] | 0.0151 | 0.0141 | 1.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,测定均值 | 2#焚烧炉(2#) | 汞及其化合物 | 2022-01-10 | [6 empty] | <0.0025 | <0.0023 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 一氧化碳 | 2022-01-10 | 99372 | 160 | 21.3 | 10.6 | 17.7 |  | <20 | <19 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 氯化氢 | 2022-01-10 | 99372 | 160 | 21.3 | 10.6 | 17.7 |  | <0.2 | <0.2 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 二氧化硫 | 2022-01-10 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年1月重点企业监督性监测 | 南京环境再生能源有限公司 | 大气环境 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 2#焚烧炉(2#) | 氮氧化物 | 2022-01-10 | [6 empty] | 41 | 35 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是