## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 大气环境 | 汽车零部件及配件制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 锅炉排气筒(FQ-01) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 43956 | 54.2 | 8.4 | 4.3 | 13 | 100 | 37 | 39 | 150 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 大气环境 | 汽车零部件及配件制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 锅炉排气筒(FQ-01) | 颗粒物 | 2022-02-28 | 42111 | 54.4 | 8.4 | 4.2 | 12.5 | 100 | 1.1 | 1.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 | 大气环境 | 汽车零部件及配件制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 锅炉排气筒(FQ-01) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 43956 | 54.2 | 8.4 | 4.3 | 13 | 100 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 卫生 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 7103 | 135.4 | 8 | 6.1 | 5.7 | 16.2 | 17 | 17 | 150 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京市六合区人民医院 | 其他 | 卫生 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 7103 | 135.4 | 8 | 6.4 | 5.7 | 16.2 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京振兴新能源发展有限公司 | 大气环境 | 危险废物治理 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 颗粒物 | 2022-02-26 | 6197 | 154.2 | 6.1 | 6.8 | 10.1 | 100 | 2.1 | 2.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京振兴新能源发展有限公司 | 大气环境 | 危险废物治理 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 二氧化硫 | 2022-02-26 | 6197 | 154.2 | 6.1 | 6.8 | 10.1 | 100 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京振兴新能源发展有限公司 | 大气环境 | 危险废物治理 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 2022-02-26 | 6197 | 154.2 | 6.1 | 6.8 | 10.1 | 100 | 31 | 31 | 150 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京国轩电池有限公司 | 水环境 | 锂离子电池制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 颗粒物 | 2022-02-28 | 10881 | 75.1 | 9.3 | 2.6 | 3.2 | 56 | 1.8 | 1.8 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京国轩电池有限公司 | 水环境 | 锂离子电池制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 10881 | 75.1 | 9.3 | 2.6 | 3.2 | 56 | 43 | 43 | 150 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
六合区2022年2月废气监督监测 | 南京国轩电池有限公司 | 水环境 | 锂离子电池制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 天然气锅炉废气排口 | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 10881 | 75.1 | 9.3 | 2.6 | 3.2 | 56 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是