## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-02-23 | 15.7 | 15.75 | 14.8 | 15.08 | 5.63% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-02-23 | 15.7 | 15.75 | 15.1 | 15.08 | 5.63% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-02-23 | 15.5 | 15.75 | 15.0 | 15.08 | 5.63% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-02-23 | 15.7 | 15.75 | 15.3 | 15.08 | 5.63% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-02-23 | 15.9 | 15.75 | 15.2 | 15.08 | 5.63% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-02-23 | 16.0 | 15.75 | 15.1 | 15.08 | 5.63% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 流速 | 2022-02-23 | 13.8 | 14.27 | 14.3 | 14.37 | 0.7% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 流速 | 2022-02-23 | 14.4 | 14.27 | 14.4 | 14.37 | 0.7% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 流速 | 2022-02-23 | 14.6 | 14.27 | 14.4 | 14.37 | 0.7% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 湿度 | 2022-02-23 | 16.1 | 16 | 15.8 | 15.8 | -1.25% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 湿度 | 2022-02-23 | 15.8 | 16 | 15.8 | 15.8 | -1.25% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 湿度 | 2022-02-23 | 16.1 | 16 | 15.8 | 15.8 | -1.25% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 75 | 40.5 | 53 | 38.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 45 | 40.5 | 42 | 38.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 36 | 40.5 | 40 | 38.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 20 | 40.5 | 29 | 38.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 41 | 40.5 | 34 | 38.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 26 | 40.5 | 33 | 38.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-02-23 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-02-23 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-02-23 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-02-23 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-02-23 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-02-23 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 温度 | 2022-02-23 | 79 | 78.67 | 78 | 78.33 | -0.34℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 温度 | 2022-02-23 | 79 | 78.67 | 79 | 78.33 | -0.34℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 温度 | 2022-02-23 | 78 | 78.67 | 78 | 78.33 | -0.34℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-22 | 17.5 | 17.53 | 16.3 | 16.38 | 7.29% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-22 | 17.6 | 17.53 | 16.6 | 16.38 | 7.29% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-22 | 17.6 | 17.53 | 16.6 | 16.38 | 7.29% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-22 | 17.5 | 17.53 | 16.3 | 16.38 | 7.29% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-22 | 17.4 | 17.53 | 16.2 | 16.38 | 7.29% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-22 | 17.6 | 17.53 | 16.3 | 16.38 | 7.29% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 流速 | 2022-02-22 | 16.0 | 15.97 | 15.5 | 15.57 | -2.5% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 流速 | 2022-02-22 | 16.0 | 15.97 | 15.6 | 15.57 | -2.5% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 流速 | 2022-02-22 | 15.9 | 15.97 | 15.6 | 15.57 | -2.5% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2022-02-22 | 8.9 | 9.03 | 9.1 | 9.17 | 1.55% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2022-02-22 | 9.1 | 9.03 | 9.2 | 9.17 | 1.55% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2022-02-22 | 9.1 | 9.03 | 9.2 | 9.17 | 1.55% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-22 | 20 | 21.67 | 23 | 24 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-22 | 26 | 21.67 | 28 | 24 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-22 | 22 | 21.67 | 23 | 24 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-22 | 19 | 21.67 | 24 | 24 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-22 | 15 | 21.67 | 24 | 24 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-22 | 28 | 21.67 | 22 | 24 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-22 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-22 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-22 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-22 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-22 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-22 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 温度 | 2022-02-22 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 温度 | 2022-02-22 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 温度 | 2022-02-22 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-21 | 16.1 | 15.95 | 15.2 | 15.12 | 6.19% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-21 | 16.0 | 15.95 | 15.3 | 15.12 | 6.19% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-21 | 16.2 | 15.95 | 15.3 | 15.12 | 6.19% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-21 | 15.7 | 15.95 | 15.1 | 15.12 | 6.19% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-21 | 15.8 | 15.95 | 14.9 | 15.12 | 6.19% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 含氧量 | 2022-02-21 | 15.9 | 15.95 | 14.9 | 15.12 | 6.19% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 流速 | 2022-02-21 | 14.0 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | -0.73% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 流速 | 2022-02-21 | 14.3 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | -0.73% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 流速 | 2022-02-21 | 12.8 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | -0.73% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2022-02-21 | 12.2 | 12.17 | 12.9 | 12.63 | 3.78% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2022-02-21 | 12.2 | 12.17 | 12.4 | 12.63 | 3.78% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 湿度 | 2022-02-21 | 12.1 | 12.17 | 12.6 | 12.63 | 3.78% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 13 | 14.5 | 14 | 19.5 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 16 | 14.5 | 18 | 19.5 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 16 | 14.5 | 22 | 19.5 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 17 | 14.5 | 24 | 19.5 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 18 | 14.5 | 21 | 19.5 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 7 | 14.5 | 18 | 19.5 | 5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-21 | <3 | 1.5 | <3 | 2.75 | 1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-21 | <3 | 1.5 | <3 | 2.75 | 1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-21 | <3 | 1.5 | <3 | 2.75 | 1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-21 | <3 | 1.5 | <3 | 2.75 | 1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-21 | <3 | 1.5 | <3 | 2.75 | 1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-21 | <3 | 1.5 | 9 | 2.75 | 1.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 温度 | 2022-02-21 | 78 | 78 | 81 | 79 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 温度 | 2022-02-21 | 78 | 78 | 77 | 79 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 温度 | 2022-02-21 | 78 | 78 | 79 | 79 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-25 | 7.3 | 5.8 | 7.1 | 5.5 | 7.98% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-25 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 7.98% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-25 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 7.98% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-25 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 7.98% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-25 | 5.2 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 7.98% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-25 | 4.7 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 7.98% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 湿度 | 2022-02-25 | 5.1 | 5.17 | 5.8 | 5.83 | 12.77% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 湿度 | 2022-02-25 | 5.2 | 5.17 | 5.8 | 5.83 | 12.77% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 湿度 | 2022-02-25 | 5.2 | 5.17 | 5.9 | 5.83 | 12.77% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 25 | 24.5 | 27 | 27.5 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 27 | 24.5 | 27 | 27.5 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 24 | 24.5 | 33 | 27.5 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 24 | 24.5 | 26 | 27.5 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 23 | 24.5 | 25 | 27.5 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 24 | 24.5 | 27 | 27.5 | 3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 19 | 19.83 | 20 | 18 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 25 | 19.83 | 23 | 18 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 22 | 19.83 | 24 | 18 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 19 | 19.83 | 12 | 18 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 17 | 19.83 | 16 | 18 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 17 | 19.83 | 13 | 18 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 温度 | 2022-02-25 | 108 | 108.67 | 109 | 109.33 | 0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 温度 | 2022-02-25 | 109 | 108.67 | 109 | 109.33 | 0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 温度 | 2022-02-25 | 109 | 108.67 | 110 | 109.33 | 0.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 2.64 | 2.75 | 2.26 | 2.33 | -0.42% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 3.15 | 2.75 | 2.77 | 2.33 | -0.42% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 2.62 | 2.75 | 2.29 | 2.33 | -0.42% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 2.95 | 2.75 | 2.32 | 2.33 | -0.42% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 2.71 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | -0.42% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 2.43 | 2.75 | 2.1 | 2.33 | -0.42% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2022-02-28 | 10.8 | 10.73 | 12.1 | 12.1 | 12.77% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2022-02-28 | 10.6 | 10.73 | 12.1 | 12.1 | 12.77% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 流速 | 2022-02-28 | 10.8 | 10.73 | 12.1 | 12.1 | 12.77% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2022-02-28 | 4.4 | 4.4 | 22.6 | 22.77 | 18.37% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2022-02-28 | 4.4 | 4.4 | 22.8 | 22.77 | 18.37% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 湿度 | 2022-02-28 | 4.4 | 4.4 | 22.9 | 22.77 | 18.37% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 23 | 19.87 | 26.3 | 28.02 | 8.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 19.7 | 19.87 | 24.1 | 28.02 | 8.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 19.3 | 19.87 | 30.6 | 28.02 | 8.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 18.2 | 19.87 | 26.7 | 28.02 | 8.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 19.3 | 19.87 | 28.9 | 28.02 | 8.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 19.7 | 19.87 | 31.5 | 28.02 | 8.15mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 24 | 22.25 | 18.2 | 17.3 | -4.95mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 22.6 | 22.25 | 19 | 17.3 | -4.95mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 22.9 | 22.25 | 18 | 17.3 | -4.95mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 22.3 | 22.25 | 18 | 17.3 | -4.95mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 18.3 | 22.25 | 14.3 | 17.3 | -4.95mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 23.4 | 22.25 | 16.3 | 17.3 | -4.95mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2022-02-28 | 135 | 135 | 135.2 | 135.03 | 0.03℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2022-02-28 | 135 | 135 | 135.1 | 135.03 | 0.03℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 温度 | 2022-02-28 | 135 | 135 | 134.8 | 135.03 | 0.03℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.39 | 5.2 | 4.65 | 4.6 | 12.99% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 4.9 | 5.2 | 4.31 | 4.6 | 12.99% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.13 | 5.2 | 4.53 | 4.6 | 12.99% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.12 | 5.2 | 4.57 | 4.6 | 12.99% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.23 | 5.2 | 4.69 | 4.6 | 12.99% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.45 | 5.2 | 4.86 | 4.6 | 12.99% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 流速 | 2022-02-28 | 11.7 | 11.73 | 11.9 | 12.1 | 3.15% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 流速 | 2022-02-28 | 11.9 | 11.73 | 12.7 | 12.1 | 3.15% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 流速 | 2022-02-28 | 11.6 | 11.73 | 11.7 | 12.1 | 3.15% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 湿度 | 2022-02-28 | 11.6 | 11.43 | 13.3 | 12.93 | 13.12% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 湿度 | 2022-02-28 | 11.5 | 11.43 | 12.7 | 12.93 | 13.12% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 湿度 | 2022-02-28 | 11.2 | 11.43 | 12.8 | 12.93 | 13.12% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 44 | 43.17 | 36 | 33.83 | -21.64% | 相对误差不超过±30%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 43 | 43.17 | 36 | 33.83 | -21.64% | 相对误差不超过±30%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 43 | 43.17 | 33 | 33.83 | -21.64% | 相对误差不超过±30%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 43 | 43.17 | 35 | 33.83 | -21.64% | 相对误差不超过±30%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 43 | 43.17 | 30 | 33.83 | -21.64% | 相对误差不超过±30%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 43 | 43.17 | 33 | 33.83 | -21.64% | 相对误差不超过±30%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 19 | 19.67 | 25 | 21.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 19 | 19.67 | 21 | 21.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 19 | 19.67 | 18 | 21.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 19 | 19.67 | 20 | 21.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 21 | 19.67 | 22 | 21.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 21 | 19.67 | 22 | 21.33 | 1.66mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 温度 | 2022-02-28 | 117 | 117.67 | 118 | 118.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 温度 | 2022-02-28 | 120 | 117.67 | 121 | 118.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 温度 | 2022-02-28 | 116 | 117.67 | 117 | 118.67 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.57 | 5.78 | 5.15 | 5.26 | 10.35% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-28 | 6.03 | 5.78 | 5.39 | 5.26 | 10.35% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.69 | 5.78 | 5.14 | 5.26 | 10.35% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.78 | 5.78 | 5.26 | 5.26 | 10.35% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.74 | 5.78 | 5.22 | 5.26 | 10.35% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 含氧量 | 2022-02-28 | 5.89 | 5.78 | 5.42 | 5.26 | 10.35% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 流速 | 2022-02-28 | 9.6 | 9.57 | 9.33 | 9.32 | -2.61% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 流速 | 2022-02-28 | 9.6 | 9.57 | 9.37 | 9.32 | -2.61% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 流速 | 2022-02-28 | 9.5 | 9.57 | 9.26 | 9.32 | -2.61% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2022-02-28 | 3.6 | 3.67 | 3.47 | 3.5 | -0.17% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2022-02-28 | 3.5 | 3.67 | 3.54 | 3.5 | -0.17% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 湿度 | 2022-02-28 | 3.9 | 3.67 | 3.48 | 3.5 | -0.17% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 14 | 14 | 15.1 | 15.48 | 1.48mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 14 | 14 | 15.1 | 15.48 | 1.48mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 14 | 14 | 15.5 | 15.48 | 1.48mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 14 | 14 | 15.1 | 15.48 | 1.48mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 14 | 14 | 16 | 15.48 | 1.48mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 14 | 14 | 16.1 | 15.48 | 1.48mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 16 | 14.33 | 16.8 | 14.92 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 12 | 14.33 | 13.5 | 14.92 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 16 | 14.33 | 15.9 | 14.92 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 15 | 14.33 | 14.2 | 14.92 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 14 | 14.33 | 14.8 | 14.92 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 13 | 14.33 | 14.3 | 14.92 | 0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2022-02-28 | 135 | 135 | 136.5 | 136.5 | 1.5℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2022-02-28 | 135 | 135 | 136.5 | 136.5 | 1.5℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 温度 | 2022-02-28 | 135 | 135 | 136.5 | 136.5 | 1.5℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2022-02-09 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.92 | 2.07% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2022-02-09 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.92 | 2.07% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2022-02-09 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6.92 | 2.07% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.92 | 2.07% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.92 | 2.07% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.92 | 2.07% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 流速 | 2022-02-09 | 4.9 | 4.97 | 5.1 | 5.1 | 2.62% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 流速 | 2022-02-09 | 5.0 | 4.97 | 5.1 | 5.1 | 2.62% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 流速 | 2022-02-09 | 5.0 | 4.97 | 5.1 | 5.1 | 2.62% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 湿度 | 2022-02-09 | 11.0 | 11.07 | 11.0 | 11.07 | 0% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 湿度 | 2022-02-09 | 11.1 | 11.07 | 11.1 | 11.07 | 0% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 湿度 | 2022-02-09 | 11.1 | 11.07 | 11.1 | 11.07 | 0% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 4 | 8.33 | <3 | 5.42 | -2.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 9 | 8.33 | 4 | 5.42 | -2.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 8 | 8.33 | 3 | 5.42 | -2.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 5 | 8.33 | 3 | 5.42 | -2.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 9 | 8.33 | 8 | 5.42 | -2.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 15 | 8.33 | 13 | 5.42 | -2.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 7 | 5.42 | 13 | 12.67 | 7.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 8 | 5.42 | 14 | 12.67 | 7.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 5 | 5.42 | 12 | 12.67 | 7.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 7 | 5.42 | 12 | 12.67 | 7.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 5.42 | 12 | 12.67 | 7.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 4 | 5.42 | 13 | 12.67 | 7.25mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 温度 | 2022-02-09 | 50 | 50.67 | 51 | 51 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 温度 | 2022-02-09 | 51 | 50.67 | 51 | 51 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 温度 | 2022-02-09 | 51 | 50.67 | 51 | 51 | 0.33℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2022-02-10 | 9.0 | 9.03 | 9.1 | 9 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2022-02-10 | 9.1 | 9.03 | 9.1 | 9 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2022-02-10 | 9.0 | 9.03 | 8.5 | 9 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2022-02-10 | 9.0 | 9.03 | 9.1 | 9 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2022-02-10 | 9.1 | 9.03 | 9.2 | 9 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 含氧量 | 2022-02-10 | 9.0 | 9.03 | 9.0 | 9 | 3.05% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 流速 | 2022-02-10 | 6.2 | 6.13 | 6.1 | 6.1 | -0.49% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 流速 | 2022-02-10 | 6.2 | 6.13 | 6.1 | 6.1 | -0.49% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 流速 | 2022-02-10 | 6.0 | 6.13 | 6.1 | 6.1 | -0.49% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 湿度 | 2022-02-10 | 16.8 | 16.67 | 15.9 | 15.83 | -5.04% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 湿度 | 2022-02-10 | 16.6 | 16.67 | 15.8 | 15.83 | -5.04% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 湿度 | 2022-02-10 | 16.6 | 16.67 | 15.8 | 15.83 | -5.04% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 13 | 11.17 | 6 | 5.17 | -6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 10 | 11.17 | 4 | 5.17 | -6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 14 | 11.17 | 7 | 5.17 | -6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 10 | 11.17 | 5 | 5.17 | -6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 8 | 11.17 | 4 | 5.17 | -6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 12 | 11.17 | 5 | 5.17 | -6mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 3 | 3.5 | <3 | 1.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 3 | 3.5 | <3 | 1.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 3 | 3.5 | <3 | 1.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 3 | 3.5 | <3 | 1.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 6 | 3.5 | <3 | 1.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 3 | 3.5 | <3 | 1.5 | -2mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 温度 | 2022-02-10 | 48 | 48 | 49 | 49 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 温度 | 2022-02-10 | 48 | 48 | 49 | 49 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 温度 | 2022-02-10 | 48 | 48 | 49 | 49 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2022-02-10 | 4.8 | 5.12 | 4.7 | 5.05 | 11.79% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2022-02-10 | 4.6 | 5.12 | 5.5 | 5.05 | 11.79% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2022-02-10 | 5.9 | 5.12 | 5.6 | 5.05 | 11.79% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2022-02-10 | 5.9 | 5.12 | 5.3 | 5.05 | 11.79% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2022-02-10 | 4.7 | 5.12 | 4.6 | 5.05 | 11.79% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 含氧量 | 2022-02-10 | 4.8 | 5.12 | 4.6 | 5.05 | 11.79% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 流速 | 2022-02-10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 流速 | 2022-02-10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 流速 | 2022-02-10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 湿度 | 2022-02-10 | 9.6 | 9.57 | 10.1 | 10.1 | 5.54% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 湿度 | 2022-02-10 | 9.6 | 9.57 | 10.1 | 10.1 | 5.54% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 湿度 | 2022-02-10 | 9.5 | 9.57 | 10.1 | 10.1 | 5.54% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | <3 | 12.25 | <3 | 14.58 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 20 | 12.25 | 28 | 14.58 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 10 | 12.25 | 14 | 14.58 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 13 | 12.25 | 3 | 14.58 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 7 | 12.25 | 9 | 14.58 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 22 | 12.25 | 32 | 14.58 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 5 | 9.67 | 20 | 21 | 11.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 11 | 9.67 | 20 | 21 | 11.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 9 | 9.67 | 23 | 21 | 11.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 12 | 9.67 | 20 | 21 | 11.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 10 | 9.67 | 21 | 21 | 11.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 11 | 9.67 | 22 | 21 | 11.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 温度 | 2022-02-10 | 52 | 52 | 53 | 53 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 温度 | 2022-02-10 | 52 | 52 | 53 | 53 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 温度 | 2022-02-10 | 52 | 52 | 53 | 53 | 1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.3 | 6.25 | 6.5 | 6.55 | 10.52% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.3 | 6.25 | 6.8 | 6.55 | 10.52% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.0 | 6.25 | 6.7 | 6.55 | 10.52% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.5 | 6.25 | 6.2 | 6.55 | 10.52% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.2 | 6.25 | 6.6 | 6.55 | 10.52% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.2 | 6.25 | 6.5 | 6.55 | 10.52% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 流速 | 2022-02-09 | 2.1 | 3.93 | 4.2 | 4 | 1.78% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 流速 | 2022-02-09 | 4.2 | 3.93 | 2.9 | 4 | 1.78% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 流速 | 2022-02-09 | 5.5 | 3.93 | 4.9 | 4 | 1.78% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 湿度 | 2022-02-09 | 13.5 | 13.5 | 15.4 | 15 | 11.11% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 湿度 | 2022-02-09 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 15 | 11.11% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 湿度 | 2022-02-09 | 13.5 | 13.5 | 14.8 | 15 | 11.11% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 6 | 11 | 23 | 9.92 | -1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 17 | 11 | 8 | 9.92 | -1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 10 | 11 | <3 | 9.92 | -1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 11 | 11 | 3 | 9.92 | -1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 13 | 11 | 20 | 9.92 | -1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 9 | 11 | 4 | 9.92 | -1.08mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 1.75 | 3 | 3.5 | 1.75mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 1.75 | 3 | 3.5 | 1.75mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 1.75 | 3 | 3.5 | 1.75mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 3 | 1.75 | 4 | 3.5 | 1.75mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 1.75 | 4 | 3.5 | 1.75mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 1.75 | 4 | 3.5 | 1.75mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 温度 | 2022-02-09 | 49 | 49 | 48 | 48 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 温度 | 2022-02-09 | 49 | 49 | 48 | 48 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 温度 | 2022-02-09 | 49 | 49 | 48 | 48 | -1℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.7 | 6.63 | 6.6 | 6.77 | 6.66% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.8 | 6.63 | 6.8 | 6.77 | 6.66% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.8 | 6.63 | 6.9 | 6.77 | 6.66% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.5 | 6.63 | 6.5 | 6.77 | 6.66% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.4 | 6.63 | 6.5 | 6.77 | 6.66% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 含氧量 | 2022-02-09 | 6.6 | 6.63 | 7.3 | 6.77 | 6.66% | 相对准确度≤15%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 流速 | 2022-02-09 | 6.0 | 6.27 | 7.0 | 6.73 | 7.34% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 流速 | 2022-02-09 | 6.4 | 6.27 | 7.0 | 6.73 | 7.34% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 流速 | 2022-02-09 | 6.4 | 6.27 | 6.2 | 6.73 | 7.34% | 相对误差不超过±12%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 湿度 | 2022-02-09 | 17.5 | 17.57 | 17.2 | 17.07 | -2.85% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 湿度 | 2022-02-09 | 17.6 | 17.57 | 17.0 | 17.07 | -2.85% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 湿度 | 2022-02-09 | 17.6 | 17.57 | 17.0 | 17.07 | -2.85% | 相对误差不超过±25%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 16 | 6.33 | 10 | 5.42 | -0.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 4 | 6.33 | <3 | 5.42 | -0.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | <3 | 6.33 | 15 | 5.42 | -0.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | <3 | 6.33 | <3 | 5.42 | -0.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 9 | 6.33 | 3 | 5.42 | -0.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 6 | 6.33 | <3 | 5.42 | -0.91mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 3.58 | <3 | 1.5 | -2.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 3.58 | <3 | 1.5 | -2.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | <3 | 3.58 | <3 | 1.5 | -2.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 6 | 3.58 | <3 | 1.5 | -2.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 5 | 3.58 | <3 | 1.5 | -2.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 6 | 3.58 | <3 | 1.5 | -2.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 温度 | 2022-02-09 | 56 | 55.67 | 55 | 55.33 | -0.34℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 温度 | 2022-02-09 | 56 | 55.67 | 55 | 55.33 | -0.34℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 温度 | 2022-02-09 | 55 | 55.67 | 56 | 55.33 | -0.34℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | pH值 | 2022-02-21 | 实际样 | 7.3 | 6.8 | -0.5pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 实际样 | 1.67 | 1.53 | -0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 实际样 | 1.67 | 1.58 | -0.09mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 实际样 | 1.67 | 1.57 | -0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 标准样 | 7.17 | 6.81 | -5.02% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 实际样 | 22.0 | 27.8 | 5.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 实际样 | 22.0 | 25.8 | 3.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 实际样 | 22.0 | 28.6 | 6.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 标准样 | 77.0 | 79.7 | 3.51% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 实际样 | 22.0 | 20.1 | -1.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 实际样 | 22.0 | 21.8 | -0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 实际样 | 22.0 | 21.0 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 标准样 | 77.0 | 76.9 | -0.13% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-09 | 实际样 | 1.67 | 1.73 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-09 | 实际样 | 1.67 | 1.81 | 0.14mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-09 | 实际样 | 1.67 | 1.73 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-09 | 标准样 | 7.58 | 7.22 | -4.75% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮 | 2022-02-09 | 实际样 | 1.67 | 1.73 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮 | 2022-02-09 | 实际样 | 1.67 | 1.56 | -0.11mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮 | 2022-02-09 | 实际样 | 1.67 | 1.62 | -0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮 | 2022-02-09 | 标准样 | 13.1 | 12.49 | -4.66% | 相对误差不超过±10%
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 实际样 | 22.0 | 24.0 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 实际样 | 22.0 | 22.9 | 0.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 实际样 | 22.0 | 22.5 | 0.5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 标准样 | 77.0 | 78.6 | 2.08% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 颗粒物 | 2022-02-23 | 573935 | 77.9 | 16 | 15.81 | 16.6 | 100 | 5.0 | 4.8 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氟化物 | 2022-02-23 | 573935 | 77.9 | 16 | 15.81 | 16.6 | 100 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-02-23 | 573935 | 77.9 | 16 | 15.81 | 16.6 | 100 | 32 | 31 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-02-23 | 573935 | 77.9 | 16 | 15.81 | 16.6 | 100 | <3 | <3 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氟化物 | 2022-02-22 | 1503989 | 77.6 | 9.6 | 17.51 | 20.2 | 89.1 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-22 | 1503989 | 77.6 | 9.6 | 17.51 | 20.2 | 89.1 | 21 | 30 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 颗粒物 | 2022-02-22 | 1503989 | 77.6 | 9.6 | 17.51 | 20.2 | 89.1 | 4.9 | 7.0 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 4#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-22 | 1503989 | 77.6 | 9.6 | 17.51 | 20.2 | 89.1 | <3 | <3 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氟化物 | 2022-02-21 | 651492 | 74 | 12.2 | 15.93 | 10.3 | 83.9 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 氮氧化物 | 2022-02-21 | 651492 | 74 | 12.2 | 15.93 | 10.3 | 83.9 | 15 | 15 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 颗粒物 | 2022-02-21 | 651492 | 74 | 12.2 | 15.93 | 10.3 | 83.9 | 2.5 | 2.5 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 5#烧结机头(DA072) | 二氧化硫 | 2022-02-21 | 651492 | 74 | 12.2 | 15.93 | 10.3 | 83.9 | <3 | <3 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 烟尘 | 2022-02-24 | 151223 | 93.2 | 8.2 | 6.18 | 4.9 | 61.4 | 2.2 | 2.7 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-24 | 151223 | 93.2 | 8.2 | 6.18 | 4.9 | 61.4 | 63 | 77 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂3#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-24 | 151223 | 93.2 | 8.2 | 6.18 | 4.9 | 61.4 | 4 | 5 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 烟尘 | 2022-02-25 | 66044 | 106.1 | 4 | 5.89 | 2.2 | 100 | 2.2 | 2.6 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-25 | 66044 | 106.1 | 4 | 5.89 | 2.2 | 100 | 24 | 29 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂1#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-25 | 66044 | 106.1 | 4 | 5.89 | 2.2 | 100 | 20 | 24 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 242169 | 135 | 4.4 | 2.66 | 10.9 | 99.1 | 20 | 20 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 242169 | 135 | 4.4 | 2.66 | 10.9 | 99.1 | 23 | 23 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂5#锅炉(DA002) | 烟尘 | 2022-02-28 | 242169 | 135 | 4.4 | 2.66 | 10.9 | 99.1 | 3.4 | 3.3 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 烟尘 | 2022-02-28 | 246968 | 119.9 | 10.8 | 5.25 | 11.8 | 98.2 | 4.2 | 4.8 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 246968 | 119.9 | 10.8 | 5.25 | 11.8 | 98.2 | 43 | 49 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂6#锅炉(DA002) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 246968 | 119.9 | 10.8 | 5.25 | 11.8 | 98.2 | 19 | 22 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 烟尘 | 2022-02-28 | 323695 | 135 | 3.6 | 5.73 | 9.8 | 100 | 2.7 | 3.2 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 二氧化硫 | 2022-02-28 | 323695 | 135 | 3.6 | 5.73 | 9.8 | 100 | 14 | 17 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 电厂2#锅炉(DA001) | 氮氧化物 | 2022-02-28 | 323695 | 135 | 3.6 | 5.73 | 9.8 | 100 | 15 | 18 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 210116 | 50 | 11 | 6.9 | 4.6 | 75 | 8 | 9 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 210116 | 50 | 11 | 6.9 | 4.6 | 75 | 6 | 6 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电2#锅炉(FQ-RD-02) | 烟尘 | 2022-02-09 | 210116 | 50 | 11 | 6.9 | 4.6 | 75 | 3.3 | 3.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 193522 | 48.2 | 16.8 | 9.02 | 6 | 90.9 | 11 | 14 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电6#锅炉(FQ-RD-06) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 193522 | 48.2 | 16.8 | 9.02 | 6 | 90.9 | 3 | 4 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电5#锅炉(FQ-RD-05) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 183538 | 49.7 | 13.5 | 7.02 | 5.5 | 90.9 | 27 | 29 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电5#锅炉(FQ-RD-05) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 183538 | 49.7 | 13.5 | 7.02 | 5.5 | 90.9 | 4 | 4 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电5#锅炉(FQ-RD-05) | 烟尘 | 2022-02-10 | 183538 | 49.7 | 13.5 | 7.02 | 5.5 | 90.9 | 3.6 | 3.9 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 氮氧化物 | 2022-02-10 | 201651 | 51 | 6.2 | 5.14 | 4.2 | 77.3 | 23 | 22 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 二氧化硫 | 2022-02-10 | 201651 | 51 | 6.2 | 5.14 | 4.2 | 77.3 | 9 | 9 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电4#锅炉(FQ-RD-04) | 烟尘 | 2022-02-10 | 201651 | 51 | 6.2 | 5.14 | 4.2 | 77.3 | 5.0 | 4.7 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 212283 | 49 | 13.5 | 6.34 | 5.5 | 77.3 | 17 | 17 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 212283 | 49 | 13.5 | 6.34 | 5.5 | 77.3 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电1#锅炉(FQ-RD-01) | 烟尘 | 2022-02-09 | 212283 | 49 | 13.5 | 6.34 | 5.5 | 77.3 | 3.6 | 3.7 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,酸性气回收装置 | 10万吨硫磺烟气排口（III硫磺回收装置）(FQ-LY-27) | 二氧化硫 | 2022-02-11 | 48671 | 75.4 | 10.2 | 11.6 | 8.4 | 69.7 | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 氮氧化物 | 2022-02-09 | 233339 | 55.6 | 17.9 | 6.59 | 6.5 | 73.6 | 8 | 8 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 热电3#锅炉(FQ-RD-03) | 二氧化硫 | 2022-02-09 | 233339 | 55.6 | 17.9 | 6.59 | 6.5 | 73.6 | 6 | 6 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 大气污染物特别排放限值,重整催化剂再生烟气 | II连续重整再生烟气(FQ-LY-26) | 非甲烷总烃 | 2022-02-11 | 998 | 46.5 | 11 | 8 | 7.4 | 96 | 0.08 | 0.11 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,独立焦化企业废水总排放口或钢铁联合企业焦化分厂废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | 48 | 150 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,独立焦化企业废水总排放口或钢铁联合企业焦化分厂废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | 0.521 | 25 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,独立焦化企业废水总排放口或钢铁联合企业焦化分厂废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | 挥发酚 | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | 0.05 | 0.50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | 苯并(a)芘 | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | <0.000001 | 0.03 |  | ug/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,独立焦化企业废水总排放口或钢铁联合企业焦化分厂废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | 11 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,独立焦化企业废水总排放口或钢铁联合企业焦化分厂废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | pH值 | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | 多环芳烃 | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | <0.000012 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司 | 水环境,大气环境 | 炼焦 |  | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表1）现有企业水污染排放浓度限值及单位产品基准排水量,独立焦化企业废水总排放口或钢铁联合企业焦化分厂废水排放口,间接排放 | 酚氰废水排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2022-02-21 | 0.0014 | 17.4 |  |  | <0.004 | 0.20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,间接排放限值 | 西排口(DW002) | 总铬 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.0141 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 总铜 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.00131 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 总汞 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | <0.00004 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,热轧钢企业 | 西排口(DW002) | 总砷 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.0008 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 氰化物（总氰化合物） | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,冷轧钢企业 | 西排口(DW002) | 六价铬 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.008 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 总锌 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.025 | 2.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,热轧钢企业 | 西排口(DW002) | 总镉 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | <0.00005 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 石油类 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.67 | 3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,炼铁企业 | 西排口(DW002) | 总铅 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.00123 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.14 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 悬浮物 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 6 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 挥发酚 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.01 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 氟化物 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 2.85 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | pH值 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 7.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 总镍 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.00197 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 5.77 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.596 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放限值 | 西排口(DW002) | 总铁 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 0.191 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 长江 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 西排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-02-21 | 0.38 | 16.4 | 90 |  | 26 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 冷轧-含铬废水排口(DW010) | 总汞 | 2022-02-21 | 0.005 |  |  |  | <0.00004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 冷轧-含铬废水排口(DW010) | 总镉 | 2022-02-21 | 0.005 |  |  |  | <0.00005 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 冷轧-含铬废水排口(DW010) | 六价铬 | 2022-02-21 | 0.005 |  |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 冷轧-含铬废水排口(DW010) | 总砷 | 2022-02-21 | 0.005 |  |  |  | 0.0004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 冷轧-含铬废水排口(DW010) | 总镍 | 2022-02-21 | 0.005 |  |  |  | 0.00112 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |  | 钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-2012) | （表1、表2）现有和新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口,直接排放限值,钢铁联合企业 | 冷轧-含铬废水排口(DW010) | 总铬 | 2022-02-21 | 0.005 |  |  |  | 0.355 | 1.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总有机碳 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 7.3 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 悬浮物 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 7 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 22 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 挥发酚 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.01 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 乙苯 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.002 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总钒 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 0.0445 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 硫化物 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.005 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总氮（以N计） | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 13.4 | 40 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 对-二甲苯 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.02 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | pH值 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 7.8 | 9.0 | 6.0 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 甲苯 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 0.430 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 五日生化需氧量 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 2.6 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 石油类 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.06 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 氰化物（总氰化合物） | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 总磷（以P计） | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | 0.1 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 苯 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 邻-二甲苯 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.002 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表3）废水中有机特征污染物及排放限值 | 炼油总排口(DW003) | 间-二甲苯 | 2022-02-09 | 0.3 | 16.5 | 90 |  | <0.002 | 0.4 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 氨氮 | 2022-02-09 | 0.03 | 16.6 | 90 |  | 0.837 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 总氮 | 2022-02-09 | 0.03 | 16.6 | 90 |  | 6.52 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | pH | 2022-02-09 | 0.03 | 16.6 | 90 |  | 8.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 0.03 | 16.6 | 90 |  | 23 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 悬浮物 | 2022-02-09 | 0.03 | 16.6 | 90 |  | 10 | 30 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 |  | 化学工业水污染物排放标准（DB32/939-2020）(DB32/939-2020) | 表1 | 煤化工总排口(WS-MHG-01) | 总磷 | 2022-02-09 | 0.03 | 16.6 | 90 |  | 0.09 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | 氨氮（NH3-N） | 2022-02-09 | 0.006 | 9.1 | 90 |  | 0.159 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | 化学需氧量 | 2022-02-09 | 0.006 | 9.1 | 90 |  | 16 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | pH值 | 2022-02-09 | 0.006 | 9.1 | 90 |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 长江 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表2）第二类污染物最高允许排放浓度（1997年12月31日之前建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 热电总排口(WS-RD-01) | 悬浮物 | 2022-02-09 | 0.006 | 9.1 | 90 |  | 18 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,焦炉炉顶 | 梅钢VOC 2#焦炉2B焦侧 | 氨 | 2022-02-28 | 南 | 1.8 | 14.7 | 101.5 | 0.4 | 2.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,焦炉炉顶 | 梅钢VOC 2#焦炉2A机侧 | 氨 | 2022-02-28 | 南 | 1.8 | 14.7 | 101.5 | 0.36 | 2.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,焦炉炉顶 | 梅钢VOC 2#焦炉2A焦侧 | 氨 | 2022-02-28 | 南 | 1.8 | 14.7 | 101.5 | 0.34 | 2.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,焦炉炉顶 | 梅钢VOC 2#焦炉装煤塔 | 氨 | 2022-02-28 | 南 | 1.8 | 14.7 | 101.5 | 0.46 | 2.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,焦炉炉顶 | 梅钢VOC 2#焦炉2B机侧 | 氨 | 2022-02-28 | 南 | 1.8 | 14.7 | 101.5 | 0.58 | 2.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0057 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 二甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0044 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | <0.0015 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 非甲烷总烃 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.62 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0051 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0020 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.26 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 二甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0078 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0030 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.12 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 二甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0064 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0064 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0020 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0051 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 二甲苯 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.0057 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年2月市管企业监测 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 水环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2022-02-11 | 北 | 1.3 | 6.5 | 102.4 | 0.44 | 4.0 |  | mg/m3 | 否