## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 实际样 | 78 | 71.13 | -8.81% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 实际样 | 83 | 80.31 | -3.24% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 实际样 | 80 | 76.09 | -4.89% | 相对误差不超过±20%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 标准样 | 250 | 260.13 | 4.05% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2022-05-06 | 实际样 | 7.0 | 7.25 | 0.25pH | 绝对误差不超过±0.5pH
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 实际样 | 52 | 54.80 | 5.38% | 相对误差不超过±30%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 实际样 | 58 | 50.60 | -12.76% | 相对误差不超过±30%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 实际样 | 53 | 50.84 | -4.08% | 相对误差不超过±30%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 标准样 | 250 | 246.60 | -1.36% | 相对误差不超过±10%
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | pH值 | 2022-05-06 | 实际样 | 7.2 | 7.00 | -0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 0 | 24.8 |  |  | 75 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 动植物油 | 2022-05-06 | 0 | 24.8 |  |  | 0.19 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 悬浮物 | 2022-05-06 | 0 | 24.8 |  |  | 18 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | pH值 | 2022-05-06 | 0 | 24.8 |  |  | 7.0 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京市第二医院钟阜院区 | 水环境 | 专科医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水处理站排口(DW001) | 石油类 | 2022-05-06 | 0 | 24.8 |  |  | 0.76 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 动植物油 | 2022-05-06 | 0 | 24.5 |  |  | 0.77 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 0 | 24.5 |  |  | 51 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | pH值 | 2022-05-06 | 0 | 24.5 |  |  | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 悬浮物 | 2022-05-06 | 0 | 24.5 |  |  | 12 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001 | 石油类 | 2022-05-06 | 0 | 24.5 |  |  | 0.63 | 20 |  | mg/KG | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW002 | 石油类 | 2022-05-06 | 0 | 23.9 |  |  | 0.68 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW002 | 动植物油 | 2022-05-06 | 0 | 23.9 |  |  | 0.62 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW002 | 化学需氧量 | 2022-05-06 | 0 | 23.9 |  |  | 24 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW002 | pH值 | 2022-05-06 | 0 | 23.9 |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京鼓楼医院、第二医院钟阜院区 | 南京鼓楼医院 | 其他 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW002 | 悬浮物 | 2022-05-06 | 0 | 23.9 |  |  | 5 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是