## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 23.6 | 25.6 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 23.6 | 25.3 | 1.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 23.6 | 23.7 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 标准样 | 45.7 | 44.4 | -2.84% | 相对误差不超过±10%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 1.52 | 1.62 | 0.1mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 1.52 | 1.57 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 1.52 | 1.60 | 0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 标准样 | 7.19 | 7.75 | 7.79% | 相对误差不超过±10%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 171 | 185 | 8.19% | 相对误差不超过±15%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 153 | 145 | -5.23% | 相对误差不超过±15%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 140 | 130 | -7.14% | 相对误差不超过±15%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 标准样 | 275 | 276 | 0.36% | 相对误差不超过±10%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 25.2 | 25.2 | 0% | 相对误差不超过±15%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 21.9 | 21.4 | -2.28% | 相对误差不超过±15%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 18.7 | 19.4 | 3.74% | 相对误差不超过±15%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 标准样 | 40.7 | 40.8 | 0.25% | 相对误差不超过±10%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 1.52 | 1.60 | 0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 1.52 | 1.54 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 实际样 | 1.52 | 1.63 | 0.11mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 标准样 | 7.19 | 7.50 | 4.31% | 相对误差不超过±10%
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 23.6 | 25.5 | 1.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 23.6 | 26.0 | 2.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 实际样 | 23.6 | 27.2 | 3.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 标准样 | 45.7 | 45.3 | -0.88% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 二期排口(DW002) | 总磷（以P计） | 2022-09-06 | 0 | 25.4 |  |  | 0.13 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | pH值 | 2022-09-06 | 0 | 25.4 |  |  | 7.7 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 总氮（以N计） | 2022-09-06 | 0 | 25.4 |  |  | 8.53 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 0 | 25.4 |  |  | 11 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 二期排口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 0 | 25.4 |  |  | 0.098 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-06 | 0 | 25.3 |  |  | 22.8 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 化学需氧量 | 2022-08-30 | 0 | 25.3 |  |  | 86 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-06 | 0 | 25.3 |  |  | 2.24 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 0 | 25.3 |  |  | 17.8 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  |  |  | 江心洲污水处理厂进口(IW001) | pH值 | 2022-09-06 | 0 | 25.3 |  |  | 7.2 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-06 | 0 | 25.2 |  |  | 0.206 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-06 | 0 | 25.2 |  |  | 8.82 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-06 | 0 | 25.2 |  |  | 12 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 一期排口(DW001) | pH值 | 2022-09-06 | 0 | 25.2 |  |  | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年重点源企业9月份监督监测及比对监测 | 江苏金陵环境股份有限公司江心洲污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 夹江 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 一期排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-06 | 0 | 25.2 |  |  | 0.14 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是