## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-02 | 实际样 | 35 | 32.71 | -6.54% | 相对误差不超过±30%
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-02 | 实际样 | 38 | 35.50 | -6.58% | 相对误差不超过±30%
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-02 | 实际样 | 27 | 24.90 | -2.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-02 | 标准样 | 229 | 218.89 | -4.41% | 相对误差不超过±10%
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-08-02 | 实际样 | 7.3 | 7.40 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 动植物油 | 2022-08-02 | 0 | 29.5 |  |  | 0.20 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 化学需氧量 | 2022-08-02 | 0 | 29.5 |  |  | 35 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | pH值 | 2022-08-02 | 0 | 29.5 |  |  | 7.3 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水排放口DW001(DW001) | 悬浮物 | 2022-08-02 | 0 | 29.5 |  |  | 15 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南京胸科医院 | 南京市胸科医院 | 水环境 | 医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 污水排放口DW001(DW001) | 石油类 | 2022-08-02 | 0 | 29.5 |  |  | 0.28 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是