## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 5 | 5.32 | 5 | 5.5 | 8.44% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 5.5 | 5.32 | 6 | 5.5 | 8.44% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 4.9 | 5.32 | 5 | 5.5 | 8.44% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 5.5 | 5.32 | 6 | 5.5 | 8.44% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 5.9 | 5.32 | 6 | 5.5 | 8.44% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 5.1 | 5.32 | 5 | 5.5 | 8.44% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 4.1 | 4.03 | 4 | 4 | -0.74% | 相对误差不超过±12%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 4.1 | 4.03 | 4 | 4 | -0.74% | 相对误差不超过±12%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 3.9 | 4.03 | 4 | 4 | -0.74% | 相对误差不超过±12%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 17.9 | 18.27 | 18.92 | 18.97 | 3.83% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 18.5 | 18.27 | 18.97 | 18.97 | 3.83% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 18.4 | 18.27 | 19.01 | 18.97 | 3.83% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2 | -0.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2 | -0.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 1.5 | 2.1 | 2 | 2 | -0.1mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | <3 | 1.5 | 3 | 3.83 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | <3 | 1.5 | 4 | 3.83 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | <3 | 1.5 | 3 | 3.83 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | <3 | 1.5 | 4 | 3.83 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | <3 | 1.5 | 5 | 3.83 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | <3 | 1.5 | 4 | 3.83 | 2.33mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 40 | 40.67 | 43 | 43.17 | 2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 40 | 40.67 | 42 | 43.17 | 2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 38 | 40.67 | 42 | 43.17 | 2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 42 | 40.67 | 45 | 43.17 | 2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 42 | 40.67 | 45 | 43.17 | 2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 42 | 40.67 | 42 | 43.17 | 2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 119.9 | 119.53 | 120.44 | 120.36 | 0.83℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 118.4 | 119.53 | 119.9 | 120.36 | 0.83℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 120.3 | 119.53 | 120.73 | 120.36 | 0.83℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 4.7 | 4.6 | 5 | 4.5 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.5 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.5 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 4.5 | 4.6 | 5 | 4.5 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.5 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.5 | -0.1% | 绝对误差不超过±1.0%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 24.3 | 24.87 | 24 | 24.67 | -0.8% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 24.4 | 24.87 | 24 | 24.67 | -0.8% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 25.9 | 24.87 | 26 | 24.67 | -0.8% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 12.3 | 12.07 | 12.79 | 12.83 | 6.3% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 11.8 | 12.07 | 12.88 | 12.83 | 6.3% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 12.1 | 12.07 | 12.82 | 12.83 | 6.3% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 40 | 38.5 | 40 | 38.83 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 40 | 38.5 | 38 | 38.83 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 38 | 38.5 | 39 | 38.83 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 37 | 38.5 | 38 | 38.83 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 38 | 38.5 | 40 | 38.83 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 38 | 38.5 | 38 | 38.83 | 0.33mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 3.4 | 3.77 | 5 | 5.67 | 1.9mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 3.2 | 3.77 | 6 | 5.67 | 1.9mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 4.7 | 3.77 | 6 | 5.67 | 1.9mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 11 | 9.83 | 6 | 8 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 9 | 9.83 | 11 | 8 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 10 | 9.83 | 7 | 8 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 9 | 9.83 | 8 | 8 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 10 | 9.83 | 6 | 8 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 10 | 9.83 | 10 | 8 | -1.83mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 120.9 | 120.97 | 121.16 | 120.75 | -0.22℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 121.2 | 120.97 | 120.72 | 120.75 | -0.22℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 120.8 | 120.97 | 120.37 | 120.75 | -0.22℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 7.5 | 7.62 | 8 | 8 | 6.34% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 7.5 | 7.62 | 8 | 8 | 6.34% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 7.7 | 7.62 | 8 | 8 | 6.34% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 7.7 | 7.62 | 8 | 8 | 6.34% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 7.7 | 7.62 | 8 | 8 | 6.34% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 含氧量 | 2022-08-05 | 7.6 | 7.62 | 8 | 8 | 6.34% | 相对准确度≤15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 2.0 | 2 | 1 | 2 | 0% | 相对误差不超过±12%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 1.9 | 2 | 3 | 2 | 0% | 相对误差不超过±12%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 流速 | 2022-08-05 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0% | 相对误差不超过±12%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 24.9 | 24.9 | 25.42 | 25.49 | 2.37% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 24.8 | 24.9 | 25.17 | 25.49 | 2.37% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 湿度 | 2022-08-05 | 25 | 24.9 | 25.89 | 25.49 | 2.37% | 相对误差不超过±25%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 2.1 | 2.63 | 4 | 4 | 1.37mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 3.3 | 2.63 | 4 | 4 | 1.37mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | 2.5 | 2.63 | 4 | 4 | 1.37mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 30 | 31 | 32 | 32.67 | 1.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 29 | 31 | 32 | 32.67 | 1.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 33 | 31 | 33 | 32.67 | 1.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 32 | 31 | 33 | 32.67 | 1.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 30 | 31 | 33 | 32.67 | 1.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | 32 | 31 | 33 | 32.67 | 1.67mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | <3 | 4.92 | 6 | 10 | 5.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 5 | 4.92 | 13 | 10 | 5.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 7 | 4.92 | 12 | 10 | 5.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 5 | 4.92 | 9 | 10 | 5.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 4 | 4.92 | 7 | 10 | 5.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | 7 | 4.92 | 13 | 10 | 5.08mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 87.6 | 86.73 | 87.07 | 86.49 | -0.24℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 86.8 | 86.73 | 86.34 | 86.49 | -0.24℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 温度 | 2022-08-05 | 85.8 | 86.73 | 86.07 | 86.49 | -0.24℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-05 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-05 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-05 | 实际样 | 1.5 | 1.56 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-05 | 标准样 | 10 | 9.93 | -0.7% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-05 | 实际样 | 25 | 22.9 | -2.1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-05 | 实际样 | 25 | 23.6 | -1.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-05 | 实际样 | 25 | 25.4 | 0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  |  | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-05 | 标准样 | 90 | 87.7 | -2.56% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-15 | 实际样 | 1.5 | 1.52 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-15 | 实际样 | 1.5 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-15 | 实际样 | 1.5 | 1.47 | -0.03mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-15 | 标准样 | 6 | 6.36 | 6% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 25 | 21.6 | -3.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 25 | 23.3 | -1.7mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 实际样 | 25 | 29.8 | 4.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 标准样 | 250 | 238 | -4.8% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | pH值 | 2022-08-15 | 实际样 | 6.7 | 6.7 | 0pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 总氮（以N计） | 2022-08-15 | 实际样 | 3.28 | 3.67 | 11.89% | 相对误差不超过±15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 总氮（以N计） | 2022-08-15 | 实际样 | 3.90 | 4.09 | 4.87% | 相对误差不超过±15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 总氮（以N计） | 2022-08-15 | 实际样 | 3.72 | 4.18 | 12.37% | 相对误差不超过±15%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口(WS-01 ) | 总氮（以N计） | 2022-08-15 | 标准样 | 15 | 15.91 | 6.07% | 相对误差不超过±10%
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口(WS-01 ) | 总磷（以P计） | 2022-08-15 | 实际样 | 0.2 | 0.224 | 0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口(WS-01 ) | 总磷（以P计） | 2022-08-15 | 实际样 | 0.2 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口(WS-01 ) | 总磷（以P计） | 2022-08-15 | 实际样 | 0.2 | 0.183 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京仙林碧水源污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口(WS-01 ) | 总磷（以P计） | 2022-08-15 | 标准样 | 1 | 0.91 | -9% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 木工废气排放口DLFQ-3号(DLFQ-3) | 颗粒物 | 2022-08-17 | [6 empty] | <1 | <1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 整车抛丸废气排放口DLFQ-4号(DLFQ-4) | 颗粒物 | 2022-08-17 | [6 empty] | 4.1 | 4.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | [6 empty] | 2.1 | 2.4 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | [6 empty] | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-503烟囱FQ-WJB-03(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | [6 empty] | 39 | 45 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | [6 empty] | 38 | 42 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | [6 empty] | 3.8 | 4.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | F-501联合烟囱FQ-WJB-01(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | [6 empty] | 10 | 11 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值,废水处理有机废气收集处理装置焚烧类有机排放口 | 油品车间异味处理设施排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-08-05 | [6 empty] | 0.95 | 0.95 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 颗粒物 | 2022-08-05 | [6 empty] | 2.6 | 3.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 氮氧化物 | 2022-08-05 | [6 empty] | 30 | 41 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 新加氢排气筒FQ-WJB-05(DA001) | 二氧化硫 | 2022-08-05 | [6 empty] | 6 | 8 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 漆雾废气西侧排放口DLFQ-1号(DLFQ-1) | 二甲苯 | 2022-08-17 | [6 empty] | 0.0065 | 0.0065 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 漆雾废气西侧排放口DLFQ-1号(DLFQ-1) | 苯 | 2022-08-17 | [6 empty] | 0.0039 | 0.0039 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 漆雾废气西侧排放口DLFQ-1号(DLFQ-1) | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 | [6 empty] | 25 | 25 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 漆雾废气西侧排放口DLFQ-1号(DLFQ-1) | 颗粒物 | 2022-08-17 | [6 empty] | <1 | <1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 漆雾废气西侧排放口DLFQ-1号(DLFQ-1) | 甲苯 | 2022-08-17 | [6 empty] | 0.0531 | 0.0531 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 彩印车间废气排气筒(1) | 苯 | 2022-08-12 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 彩印车间废气排气筒(1) | 甲苯 | 2022-08-12 | [6 empty] | 0.0011 | 0.0011 | 3 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 彩印车间废气排气筒(1) | 二甲苯（总量） | 2022-08-12 | [6 empty] | 0.0017 | 0.0017 | 12 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 彩印车间废气排气筒(1) | 非甲烷总烃 | 2022-08-12 | [6 empty] | 1.74 | 1.74 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 彩印车间废气排气筒(1) | 颗粒物 | 2022-08-12 | [6 empty] | <1 | <1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 轮转印刷车间废气排口(1) | 苯 | 2022-08-12 | [6 empty] | 0.0014 | 0.0014 | 1 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 轮转印刷车间废气排口(1) | 颗粒物 | 2022-08-12 | [6 empty] | <1 | <1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 轮转印刷车间废气排口(1) | 非甲烷总烃 | 2022-08-12 | [6 empty] | 1.56 | 1.56 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 轮转印刷车间废气排口(1) | 甲苯 | 2022-08-12 | [6 empty] | 0.0009 | 0.0009 | 3 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区VOC | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 | 印刷业大气污染物排放标准(DB31/872-2015) | 大气污染物排放限值 | 轮转印刷车间废气排口(1) | 二甲苯（总量） | 2022-08-12 | [6 empty] | 0.0048 | 0.0048 | 12 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(WS-001) | pH值 | 2022-08-12 | 0 |  |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(WS-001) | 化学需氧量 | 2022-08-12 | 0 |  |  |  | 455 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 废水总排口(WS-001) | 悬浮物 | 2022-08-12 | 0 |  |  |  | 40 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(WS-001) | 石油类 | 2022-08-12 | 0 |  |  |  | 2.43 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中闻集团南京印务有限公司 | 大气环境 | 书、报刊印刷 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 废水总排口(WS-001) | 动植物油 | 2022-08-12 | 0 |  |  |  | 0.66 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准 | 废水总排口(WS-1) | pH值 | 2022-08-17 | 0 |  |  |  | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-17 | 0 |  |  |  | 2.77 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 悬浮物 | 2022-08-17 | 0 |  |  |  | 6 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 石油类 | 2022-08-17 | 0 |  |  |  | 0.44 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 | 水环境,大气环境 | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 化学需氧量 | 2022-08-17 | 0 |  |  |  | 34 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表1）水污染物排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 污水排放口 | 悬浮物 | 2022-08-05 | 0 |  |  |  | 7 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表2）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 污水排放口 | 石油类 | 2022-08-05 | 0 |  |  |  | <0.06 | 3.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表2）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 污水排放口 | 挥发酚 | 2022-08-05 | 0 |  |  |  | 0.095 | 0.3 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表2）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 污水排放口 | 氟化物 | 2022-08-05 | 0 |  |  |  | 0.66 | 8.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表2）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-08-05 | 0 |  |  |  | 0.181 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化集团金陵石油化工有限责任公司（烷基苯厂） | 水环境 | 有机化学原料制造 |  | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表2）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放限值 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2022-08-05 | 0 |  |  |  | 19 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京水务集团有限公司城北水厂 | 水环境 | 自来水生产和供应 |  | 城北 污水处理厂接管标准(null) | 废水 | 污水接管井(S1) | pH | 2022-08-15 | 0 |  |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京水务集团有限公司城北水厂 | 水环境 | 自来水生产和供应 |  | 城北 污水处理厂接管标准(null) | 废水 | 污水接管井(S1) | 悬浮物 | 2022-08-15 | 0 |  |  |  | 14 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京水务集团有限公司城北水厂 | 水环境 | 自来水生产和供应 |  | 城北 污水处理厂接管标准(null) | 废水 | 污水接管井(S1) | 总磷 | 2022-08-15 | 0 |  |  |  | 0.93 | 4.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京水务集团有限公司城北水厂 | 水环境 | 自来水生产和供应 |  | 城北 污水处理厂接管标准(null) | 废水 | 污水接管井(S1) | 化学需氧量 | 2022-08-15 | 0 |  |  |  | 100 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京水务集团有限公司城北水厂 | 水环境 | 自来水生产和供应 |  | 城北 污水处理厂接管标准(null) | 废水 | 污水接管井(S1) | 五日生化需氧量 | 2022-08-15 | 0 |  |  |  | 23.1 | 300 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 南京水务集团有限公司城北水厂 | 水环境 | 自来水生产和供应 |  | 城北 污水处理厂接管标准(null) | 废水 | 污水接管井(S1) | 氨氮 | 2022-08-15 | 0 |  |  |  | 11.3 | 35 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京钟楼加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.04 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京钟楼加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 2.94 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京钟楼加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向4号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.43 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京万寿加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向4号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.58 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京万寿加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.64 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京万寿加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.32 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石油天然气股份有限公司南京栖霞区太平加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.42 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石油天然气股份有限公司南京栖霞区太平加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.45 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石油天然气股份有限公司南京栖霞区太平加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向4号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.00 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中石化南京中锦石油有限公司迈皋桥加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 3.77 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中石化南京中锦石油有限公司迈皋桥加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.15 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中石化南京中锦石油有限公司迈皋桥加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向4号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-17 |  |  |  |  | 1.99 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京长江二桥服务区（东）加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-11 |  |  |  |  | 1.27 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京长江二桥服务区（东）加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向4号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-11 |  |  |  |  | 2.12 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京长江二桥服务区（东）加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-11 |  |  |  |  | 2.00 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京长江二桥服务区(西）加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-11 |  |  |  |  | 1.36 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京长江二桥服务区(西）加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-11 |  |  |  |  | 1.72 | 4 |  | mg/m3 | 否
2022年8月栖霞区污染源监督性监测 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京长江二桥服务区(西）加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向4号点 | 非甲烷总烃 | 2022-08-11 |  |  |  |  | 1.54 | 4 |  | mg/m3 | 否