## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 24 | 26 | 2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 24 | 30 | 6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 24 | 28 | 4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 标准样 | 106 | 100 | -5.66% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 实际样 | 1.5 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 实际样 | 1.5 | 1.51 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 实际样 | 1.5 | 1.70 | 0.2mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 标准样 | 5 | 4.82 | -3.6% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 实际样 | 24.0 | 24.4 | 1.67% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 实际样 | 19.6 | 19.4 | -1.02% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 实际样 | 19.3 | 19.0 | -1.55% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-27 | 标准样 | 50 | 48.1 | -3.8% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 110 | 110 | 0% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 160 | 156 | -2.5% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 实际样 | 140 | 139 | -0.71% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2022-10-27 | 标准样 | 1000 | 1045 | 4.5% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 实际样 | 1.5 | 1.49 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 实际样 | 1.5 | 1.55 | 0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 实际样 | 1.5 | 1.50 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 标准样 | 10 | 10.2 | 2% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 24 | 20 | -4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 24 | 22 | -2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 24 | 23 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 标准样 | 1000 | 1004 | 0.4% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 160 | 160 | 0% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 152 | 155 | 1.97% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 实际样 | 156 | 155 | -0.64% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-20 | 标准样 | 1000 | 990 | -1% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 实际样 | 18.7 | 19.0 | 1.6% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 实际样 | 17.7 | 17.4 | -1.69% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 实际样 | 18.4 | 18.7 | 1.63% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区横梁街道大仇污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-20 | 标准样 | 50 | 48.8 | -2.4% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 90 | 90 | 0% | 相对误差不超过±20%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 86 | 83 | -3.49% | 相对误差不超过±20%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 90 | 90 | 0% | 相对误差不超过±20%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 标准样 | 1000 | 1018 | 1.8% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 实际样 | 28.3 | 28.7 | 1.41% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 实际样 | 29.6 | 29.5 | -0.34% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 实际样 | 28.9 | 29.4 | 1.73% | 相对误差不超过±15%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂进水口(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 标准样 | 50 | 45.6 | -8.8% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 实际样 | 1.5 | 1.31 | -0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 实际样 | 1.5 | 1.25 | -0.25mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 实际样 | 1.5 | 1.37 | -0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-17 | 标准样 | 25 | 24.0 | -4% | 相对误差不超过±10%
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 24 | 18 | -6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 24 | 29 | 5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 实际样 | 24 | 27 | 3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  |  | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-17 | 标准样 | 1000 | 999 | -0.1% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-10-27 | 0 |  |  | 30.2 | 2.9 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-10-28 | 0 |  |  | 36.2 | 5.89 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 色度 | 2022-10-27 | 0 |  |  | 20 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 悬浮物 | 2022-10-28 | 0 |  |  | 50 | 5 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 烷基汞 | 2022-10-27 | 0 |  |  | <0.000010 | <0.000010 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总铅 | 2022-10-28 | 0 |  |  | <0.001 | <0.001 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总砷 | 2022-10-28 | 0 |  |  | 0.0025 | 0.0014 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-28 | 0 | 18.9 |  | 30.8 | 0.030 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 六价铬 | 2022-10-28 | 0 |  |  | 0.039 | 0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 石油类 | 2022-10-27 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | pH值 | 2022-10-28 | 0 |  |  | 7.4 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 总排(DW001) | 动植物油 | 2022-10-27 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-10-27 | 0 |  |  | 2300000 | <20 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总铬 | 2022-10-28 | 0 |  |  | 0.044 | 0.005 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-10-28 | 0 |  |  | 0.67 | 0.20 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总汞 | 2022-10-28 | 0 |  |  | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总镉 | 2022-10-28 | 0 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-10-28 | 0 |  |  | 0.98 | 0.29 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-28 | 0 |  |  | 121 | 8 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 0.52 | 0.18 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 石油类 | 2022-10-20 | 0 |  |  | 0.35 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总汞 | 2022-10-21 | 0 |  |  | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-10-20 | 0 |  |  | 37.2 | 2.8 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | pH值 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 7.6 | 7.2 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总铅 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 149 | 9 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 六价铬 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 0.008 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 动植物油 | 2022-10-20 | 0 |  |  | 0.19 | 0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 色度 | 2022-10-20 | 0 |  |  | 3 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-21 | 0 | 21.3 |  | 25.3 | 0.769 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 悬浮物 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 36 | 7 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总铬 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 0.015 | 0.005 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-10-21 | 0 |  |  | 32.4 | 8.26 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-10-20 | 0 |  |  | 11000000 | <20 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总镉 | 2022-10-21 | 0 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总砷 | 2022-10-21 | 0 |  |  | 0.0013 | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 横梁大仇污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 横梁街道大仇污水处理厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-10-21 | 0 |  |  | 2.58 | 0.03 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 总铬 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 0.019 | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 81 | 8 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 0.38 | 0.16 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 总镉 | 2022-10-18 | 0 |  |  | <0.0001 | 0.0002 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 色度 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 4 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 石油类 | 2022-10-17 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 总汞 | 2022-10-18 | 0 |  |  | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 动植物油 | 2022-10-17 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 五日生化需氧量 | 2022-10-17 | 0 |  |  | 20.2 | 2.7 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | pH值 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 7.3 | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 总砷 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 0.0037 | <0.0003 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-10-18 | 0 |  |  | 1.56 | 0.14 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 悬浮物 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 18 | 4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 总铅 | 2022-10-18 | 0 |  |  | <0.001 | 0.020 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-10-18 | 0 | 20.5 |  | 45.8 | 0.690 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-10-18 | 0 |  |  | 48.2 | 7.24 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2022-10-17 | 0 |  |  | 4900000 | <20 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2022年10月重点企业废水监督监测 | 程桥街道污水处理厂 | 水环境 | 水污染治理 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 六合区程桥街道污水处理厂出水口(DW001) | 六价铬 | 2022-10-18 | 0 |  |  | 0.008 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是