## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | pH值 | 2022-09-15 | 实际样 | 7.13 | 7.01 | -0.12pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 20.8 | 17.0 | -3.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 20.8 | 16.6 | -4.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 实际样 | 20.8 | 17.2 | -3.6mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-15 | 标准样 | 71.1 | 65.6 | -7.74% | 相对误差不超过±10%
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.337 | -0.18mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.328 | -0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.331 | -0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 标准样 | 7.58 | 7.24 | -4.49% | 相对误差不超过±10%
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 实际样 | 0.203 | 0.202 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 实际样 | 0.203 | 0.216 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 实际样 | 0.203 | 0.213 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司砖墙污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 标准样 | 0.517 | 0.488 | -5.61% | 相对误差不超过±10%
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 实际样 | 0.203 | 0.216 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 实际样 | 0.203 | 0.200 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 实际样 | 0.203 | 0.208 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 标准样 | 0.517 | 0.512 | -0.97% | 相对误差不超过±10%
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司东坝污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口 | pH值 | 2022-09-14 | 实际样 | 7.31 | 7.43 | 0.12pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | pH值 | 2022-09-15 | 实际样 | 7.80 | 7.86 | 0.06pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 实际样 | 0.203 | 0.181 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 实际样 | 0.203 | 0.197 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 实际样 | 0.203 | 0.198 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-15 | 标准样 | 0.517 | 0.51 | -1.35% | 相对误差不超过±10%
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.444 | -0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.205 | -0.31mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 实际样 | 1.52 | 1.440 | -0.08mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司阳江污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-15 | 标准样 | 7.58 | 7.24 | -4.49% | 相对误差不超过±10%
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 实际样 | 1.52 | 1.46 | -0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 实际样 | 1.52 | 1.46 | -0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 实际样 | 1.52 | 1.48 | -0.04mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口 | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-14 | 标准样 | 7.58 | 7.17 | -5.41% | 相对误差不超过±10%
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 出口 | pH值 | 2022-09-14 | 实际样 | 6.92 | 6.84 | -0.08pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 实际样 | 0.203 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 实际样 | 0.203 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 实际样 | 0.203 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2022年11月份重点污染源 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司固城污水处理分公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 出口 | 总磷（以P计） | 2022-09-14 | 标准样 | 0.517 | 0.50 | -3.29% | 相对误差不超过±10%