## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.67 | 12.67 | 12.54 | 12.53 | 1.23% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.65 | 12.67 | 12.51 | 12.53 | 1.23% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.65 | 12.67 | 12.51 | 12.53 | 1.23% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.68 | 12.67 | 12.55 | 12.53 | 1.23% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.67 | 12.67 | 12.56 | 12.53 | 1.23% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.67 | 12.67 | 12.52 | 12.53 | 1.23% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 流速 | 2022-09-21 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 11.23 | 3.03% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 流速 | 2022-09-21 | 11.4 | 10.9 | 11.5 | 11.23 | 3.03% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 流速 | 2022-09-21 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.23 | 3.03% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 湿度 | 2022-09-21 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 4.21% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 湿度 | 2022-09-21 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 4.21% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 湿度 | 2022-09-21 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.9 | 4.21% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 3 | 3 | <3 | 1.5 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 3 | 3 | <3 | 1.5 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 3 | 3 | <3 | 1.5 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 3 | 3 | <3 | 1.5 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 3 | 3 | <3 | 1.5 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 3 | 3 | <3 | 1.5 | -1.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 14.1 | 14.67 | 7.8 | 7.92 | -6.75mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 13.1 | 14.67 | 7.5 | 7.92 | -6.75mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 15.4 | 14.67 | 8.3 | 7.92 | -6.75mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 15.2 | 14.67 | 7.9 | 7.92 | -6.75mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 15.2 | 14.67 | 8.1 | 7.92 | -6.75mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 15.0 | 14.67 | 7.9 | 7.92 | -6.75mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 温度 | 2022-09-21 | 113.3 | 113.7 | 113.9 | 113.77 | 0.07℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 温度 | 2022-09-21 | 114.0 | 113.7 | 113.6 | 113.77 | 0.07℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 温度 | 2022-09-21 | 113.8 | 113.7 | 113.8 | 113.77 | 0.07℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.65 | 12.63 | 13.00 | 12.99 | 3% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.64 | 12.63 | 12.99 | 12.99 | 3% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.65 | 12.63 | 13.00 | 12.99 | 3% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.64 | 12.63 | 12.97 | 12.99 | 3% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.61 | 12.63 | 12.97 | 12.99 | 3% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 含氧量 | 2022-09-21 | 12.61 | 12.63 | 12.99 | 12.99 | 3% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 流速 | 2022-09-21 | 11.0 | 10.93 | 10.5 | 10.77 | -1.46% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 流速 | 2022-09-21 | 10.8 | 10.93 | 11.3 | 10.77 | -1.46% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 流速 | 2022-09-21 | 11.0 | 10.93 | 10.5 | 10.77 | -1.46% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 湿度 | 2022-09-21 | 13.0 | 13 | 11.5 | 11.47 | -11.77% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 湿度 | 2022-09-21 | 13.0 | 13 | 11.5 | 11.47 | -11.77% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 湿度 | 2022-09-21 | 13.0 | 13 | 11.4 | 11.47 | -11.77% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | <3 | 1.5 | <3 | 1.5 | 0mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 17 | 14.17 | 22 | 21.67 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 14 | 14.17 | 22 | 21.67 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 16 | 14.17 | 22 | 21.67 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 12 | 14.17 | 21 | 21.67 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 14 | 14.17 | 22 | 21.67 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 12 | 14.17 | 21 | 21.67 | 7.5mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 温度 | 2022-09-21 | 117.0 | 117 | 118.1 | 118.2 | 1.2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 温度 | 2022-09-21 | 117.0 | 117 | 118.1 | 118.2 | 1.2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 温度 | 2022-09-21 | 117.0 | 117 | 118.4 | 118.2 | 1.2℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 含氧量 | 2022-09-20 | 10.99 | 10.97 | 10.34 | 10.29 | 6.4% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 含氧量 | 2022-09-20 | 10.98 | 10.97 | 10.32 | 10.29 | 6.4% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 含氧量 | 2022-09-20 | 10.97 | 10.97 | 10.29 | 10.29 | 6.4% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 含氧量 | 2022-09-20 | 11.01 | 10.97 | 10.30 | 10.29 | 6.4% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 含氧量 | 2022-09-20 | 10.92 | 10.97 | 10.24 | 10.29 | 6.4% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 含氧量 | 2022-09-20 | 10.93 | 10.97 | 10.25 | 10.29 | 6.4% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 流速 | 2022-09-20 | 10.5 | 10.47 | 10.6 | 10.63 | 1.53% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 流速 | 2022-09-20 | 10.1 | 10.47 | 10.7 | 10.63 | 1.53% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 流速 | 2022-09-20 | 10.8 | 10.47 | 10.6 | 10.63 | 1.53% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 湿度 | 2022-09-20 | 30.0 | 31.07 | 31.0 | 31.03 | -0.13% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 湿度 | 2022-09-20 | 32.0 | 31.07 | 31.2 | 31.03 | -0.13% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 湿度 | 2022-09-20 | 31.2 | 31.07 | 30.9 | 31.03 | -0.13% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 209.1 | 196.78 | 193.2 | 192.07 | -4.71mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 227.9 | 196.78 | 194.7 | 192.07 | -4.71mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 212.1 | 196.78 | 191.5 | 192.07 | -4.71mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 206.4 | 196.78 | 189.1 | 192.07 | -4.71mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 187.6 | 196.78 | 185.8 | 192.07 | -4.71mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 137.6 | 196.78 | 198.1 | 192.07 | -4.71mg/m3 | 绝对误差不超过±41mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2022-09-20 | <2 | 1.62 | <3 | 6.4 | 4.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2022-09-20 | <2 | 1.62 | <3 | 6.4 | 4.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2022-09-20 | <2 | 1.62 | 3.8 | 6.4 | 4.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2022-09-20 | <2 | 1.62 | 5.4 | 6.4 | 4.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2022-09-20 | <2 | 1.62 | 9.1 | 6.4 | 4.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 4.7 | 1.62 | 17.1 | 6.4 | 4.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 温度 | 2022-09-20 | 182.0 | 182 | 180.3 | 180.2 | -1.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 温度 | 2022-09-20 | 182.0 | 182 | 180.0 | 180.2 | -1.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 温度 | 2022-09-20 | 182.0 | 182 | 180.3 | 180.2 | -1.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-09-05 | 15.86 | 16.1 | 14.81 | 15.03 | 7.15% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-09-05 | 16.05 | 16.1 | 15.08 | 15.03 | 7.15% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-09-05 | 16.43 | 16.1 | 15.25 | 15.03 | 7.15% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-09-05 | 15.87 | 16.1 | 14.86 | 15.03 | 7.15% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-09-05 | 16.12 | 16.1 | 15.01 | 15.03 | 7.15% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 含氧量 | 2022-09-05 | 16.27 | 16.1 | 15.16 | 15.03 | 7.15% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 流速 | 2022-09-05 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 14.7 | -1.34% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 流速 | 2022-09-05 | 14.8 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | -1.34% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 流速 | 2022-09-05 | 14.5 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | -1.34% | 相对误差不超过±10%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 湿度 | 2022-09-05 | 18.4 | 18.37 | 19.2 | 18.87 | 2.72% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 湿度 | 2022-09-05 | 18.4 | 18.37 | 18.8 | 18.87 | 2.72% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 湿度 | 2022-09-05 | 18.3 | 18.37 | 18.6 | 18.87 | 2.72% | 相对误差不超过±25%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 34.5 | 39.75 | 41.6 | 44.72 | 4.97mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 43.3 | 39.75 | 50.1 | 44.72 | 4.97mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 44.1 | 39.75 | 51.5 | 44.72 | 4.97mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 36.6 | 39.75 | 43.6 | 44.72 | 4.97mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 41.0 | 39.75 | 35.7 | 44.72 | 4.97mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 39.0 | 39.75 | 45.8 | 44.72 | 4.97mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | 3.8 | 4 | <3 | 1.5 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | <2 | 4 | <3 | 1.5 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | <2 | 4 | <3 | 1.5 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | 2.2 | 4 | <3 | 1.5 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | 10.3 | 4 | <3 | 1.5 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | 5.7 | 4 | <3 | 1.5 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 温度 | 2022-09-05 | 77.5 | 77.37 | 76.5 | 76.57 | -0.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 温度 | 2022-09-05 | 77.3 | 77.37 | 76.6 | 76.57 | -0.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 温度 | 2022-09-05 | 77.3 | 77.37 | 76.6 | 76.57 | -0.8℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2022-09-06 | 8.27 | 8.06 | 7.50 | 7.64 | 11.45% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2022-09-06 | 8.15 | 8.06 | 7.73 | 7.64 | 11.45% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2022-09-06 | 7.49 | 8.06 | 7.79 | 7.64 | 11.45% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2022-09-06 | 8.73 | 8.06 | 7.81 | 7.64 | 11.45% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2022-09-06 | 8.21 | 8.06 | 7.49 | 7.64 | 11.45% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 含氧量 | 2022-09-06 | 7.53 | 8.06 | 7.52 | 7.64 | 11.45% | 相对准确度≤15%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 湿度 | 2022-09-06 | 4.8 | 4.87 | 4.7 | 4.87 | 0% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 湿度 | 2022-09-06 | 4.9 | 4.87 | 5.0 | 4.87 | 0% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 湿度 | 2022-09-06 | 4.9 | 4.87 | 4.9 | 4.87 | 0% | 绝对误差不超过±1.5%
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 20.5 | 20.73 | 16.8 | 16.15 | -4.58mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 19.5 | 20.73 | 15.4 | 16.15 | -4.58mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 21.1 | 20.73 | 16.0 | 16.15 | -4.58mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 22.0 | 20.73 | 17.5 | 16.15 | -4.58mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 19.9 | 20.73 | 15.2 | 16.15 | -4.58mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 21.4 | 20.73 | 16.0 | 16.15 | -4.58mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 49.9 | 39.58 | 44.1 | 36.28 | -3.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 44.0 | 39.58 | 39.4 | 36.28 | -3.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 29.6 | 39.58 | 27.1 | 36.28 | -3.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 26.7 | 39.58 | 24.6 | 36.28 | -3.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 39.5 | 39.58 | 34.2 | 36.28 | -3.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 47.8 | 39.58 | 48.3 | 36.28 | -3.3mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 温度 | 2022-09-06 | 148.6 | 148.77 | 150.0 | 150 | 1.23℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 温度 | 2022-09-06 | 148.8 | 148.77 | 150.0 | 150 | 1.23℃ | 绝对误差不超过±3℃
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 温度 | 2022-09-06 | 148.9 | 148.77 | 150.0 | 150 | 1.23℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 234556 | 115.4 | 9.8 | 12.66 | 9.5 | 94.2 | 3 | 2 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 烟尘 | 2022-09-21 | 234556 | 115.4 | 9.8 | 12.66 | 9.5 | 94.2 | 1.2 | <1.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 3#电厂锅炉(FQ-34001004) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 234556 | 115.4 | 9.8 | 12.66 | 9.5 | 94.2 | 14 | 10 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 烟尘 | 2022-09-21 | 254977 | 117 | 13 | 12.63 | 10.8 | 94.2 | 1.4 | 1.0 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 二氧化硫 | 2022-09-21 | 254977 | 117 | 13 | 12.63 | 10.8 | 94.2 | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 2#电厂锅炉(FQ-34001003) | 氮氧化物 | 2022-09-21 | 254977 | 117 | 13 | 12.63 | 10.8 | 94.2 | 14 | 10 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 乙烯裂解炉H114(5) | 颗粒物 | 2022-09-22 | 49596 | 107.7 | 19.8 | 1.2 | 14.1 | 91.8 | 1.2 | 1.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 乙烯裂解炉H114(5) | 氮氧化物 | 2022-09-22 | 49596 | 107.7 | 19.8 | 1.2 | 14.1 | 91.8 | 77 | 70 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表5）大气污染物特别排放限值, 工艺加热炉 | 乙烯裂解炉H114(5) | 二氧化硫 | 2022-09-22 | 49596 | 107.7 | 19.8 | 1.2 | 14.1 | 91.8 | <3 | <3 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB32/3151—2016) | 挥发性有机物及臭气浓度排放限值,最高允许排放浓度 | 乙烯裂解炉H114(5) | 非甲烷总烃 | 2022-09-22 | 49596 | 107.7 | 19.8 | 1.2 | 14.1 | 91.8 | 9.67 | 8.79 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 非甲烷总烃 | 2022-09-20 | 13840 | 182 | 32 | 10.96 | 11.9 | 46.7 | 17.5 | 17.5 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氯化氢 | 2022-09-20 | 13840 | 182 | 32 | 10.96 | 11.9 | 46.7 | 0.20 | 0.20 | 60 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 一氧化碳 | 2022-09-20 | 13840 | 182 | 32 | 10.96 | 11.9 | 46.7 | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 颗粒物 | 2022-09-20 | 13840 | 182 | 32 | 10.96 | 11.9 | 46.7 | 26.1 | 26.0 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 氮氧化物 | 2022-09-20 | 13840 | 182 | 32 | 10.96 | 11.9 | 46.7 | 209 | 208 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 公用工程中央液体焚烧炉(FQ-34001018) | 二氧化硫 | 2022-09-20 | 13840 | 182 | 32 | 10.96 | 11.9 | 46.7 | <2 | <2 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 颗粒物 | 2022-09-05 | 546467 | 77.6 | 13.3 | 16.2 | 15.8 | 96.2 | 3.3 | 3.4 | 40 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氟化物 | 2022-09-05 | 546467 | 77.6 | 13.3 | 16.2 | 15.8 | 96.2 | <0.06 | <0.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 氮氧化物 | 2022-09-05 | 546467 | 77.6 | 13.3 | 16.2 | 15.8 | 96.2 | 39 | 41 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准(GB28662-2012) | （表3）大气污染物特别排放限值,烧结机球团焙烧设备 | 3#烧结机头(DA059) | 二氧化硫 | 2022-09-05 | 546467 | 77.6 | 13.3 | 16.2 | 15.8 | 96.2 | 3 | 3 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 二氧化硫 | 2022-09-06 | 1125172 | 148 | 5.3 |  | 8.1 | 98.5 | 21 | 21 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 氮氧化物 | 2022-09-06 | 1125172 | 148 | 5.3 |  | 8.1 | 98.5 | 41 | 41 | 150 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表6）大气污染物特别排放限值,焦炉烟囱 | 1A1B焦炉烟气脱硫脱硝(DA008) | 颗粒物 | 2022-09-06 | 1125172 | 148 | 5.3 |  | 8.1 | 98.5 | 1.6 | 1.6 | 15 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向3# | 二甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.30 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向3# | 苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | 0.0501 | 0.12 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向3# | 甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.60 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | 0.69 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向2# | 苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | 0.0343 | 0.12 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向2# | 二甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.30 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向2# | 甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.60 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | 2.42 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | 1.98 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向1# | 苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.12 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向1# | 甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.60 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向1# | 二甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.30 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向4# | 二甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.30 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向4# | 非甲烷总烃 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | 0.55 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向4# | 甲苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | <0.0015 | 0.60 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 化学工业挥发性有机物排放标准(DB 32/3151—2016) | 表2 厂界挥发性有机物监控点浓度限值和臭气浓度限值 | 下风向4# | 苯 | 2022-09-01 | 西北 | 0.8 | 28 | 101.48 | 0.108 | 0.12 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 氯化氢 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.082 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 甲苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0121 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0091 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 1.69 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 二甲苯（总量） | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 氯化氢 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.058 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 甲苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0092 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 二甲苯（总量） | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 1.19 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0088 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 氯化氢 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.079 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 二甲苯（总量） | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 1.59 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0083 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 甲苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0097 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 甲苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0102 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 非甲烷总烃 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.41 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 氯化氢 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.066 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 苯 | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | 0.0106 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 水环境 | 有机化学原料制造 | 石油化学工业污染物排放标准(GB31571-2015) | （表7）企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 二甲苯（总量） | 2022-09-13 | 东北 | 2.1 | 25.1 | 101.31 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,厂界 | 大厂界 下风向2# | 氨 | 2022-09-05 | 西北 | 2.8 | 28.3 | 100.44 | 0.05 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,厂界 | 大厂界 下风向1# | 氨 | 2022-09-05 | 西北 | 2.8 | 28.3 | 100.44 | 0.18 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,厂界 | 大厂界 下风向4# | 氨 | 2022-09-05 | 西北 | 2.8 | 28.3 | 100.44 | 0.05 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) | （表7）现有和新建炼焦炉炉顶及企业边界大气污染物浓度限值,厂界 | 大厂界 下风向3# | 氨 | 2022-09-05 | 西北 | 2.8 | 28.3 | 100.44 | 0.06 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.0479 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 下风向2# | 氨 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.07 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.75 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 二甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 氯化氢 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.02 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向2# | 甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.98 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 氯化氢 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.02 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 下风向3# | 氨 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.07 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向3# | 二甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 氯化氢 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.02 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 非甲烷总烃 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.93 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 下风向4# | 氨 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.09 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向4# | 二甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 氯化氢 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.02 | 0.2 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.4 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 下风向1# | 氨 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 0.06 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | 1.70 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
2022年9月市管企业监测 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | 水环境,大气环境,土壤环境 | 原油加工及石油制品制造 | 石油炼制工业污染物排放标准(GB31570-2015) | 企业边界大气污染物浓度限值 | 下风向1# | 二甲苯 | 2022-09-02 | 东北 | 2.8 | 25.9 | 101.17 | <0.0015 | 0.8 |  | mg/m3 | 否