## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2022-09-26 | 实际样 | 6.8 | 7.0 | 0.2pH | 绝对误差不超过±0.5pH
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-27 | 实际样 | 2.05 | 1.97 | -3.9% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-27 | 实际样 | 2.05 | 2 | -2.44% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-27 | 实际样 | 2.05 | 2.01 | -1.95% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-26 | 标准样 | 7.25 | 7.3 | 0.69% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-26 | 实际样 | 5.46 | 5.33 | -2.38% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-26 | 实际样 | 5.61 | 5.79 | 3.21% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-26 | 实际样 | 5.24 | 5.39 | 2.86% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-26 | 标准样 | 21.2 | 20.43 | -3.63% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-27 | 实际样 | 24.6 | 22.2 | -2.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-27 | 实际样 | 24.6 | 24.2 | -0.4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-27 | 实际样 | 24.6 | 25.4 | 0.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-26 | 标准样 | 75 | 74.5 | -0.67% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-27 | 实际样 | 0.2 | 0.18 | -0.02mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-27 | 实际样 | 0.2 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-27 | 实际样 | 0.2 | 0.2 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区永宁污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-26 | 标准样 | 0.848 | 0.82 | -3.3% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-28 | 实际样 | 2.05 | 1.99 | -2.93% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-28 | 实际样 | 2.05 | 1.95 | -4.88% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-28 | 实际样 | 2.05 | 1.98 | -3.41% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2022-09-27 | 标准样 | 7.25 | 7.02 | -3.17% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-30 | 实际样 | 24.6 | 24.8 | 0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-30 | 实际样 | 24.6 | 24.8 | 0.2mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-30 | 实际样 | 24.6 | 23.3 | -1.3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2022-09-30 | 标准样 | 75 | 74.4 | -0.8% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-27 | 实际样 | 4.53 | 4.89 | 7.95% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-27 | 实际样 | 4.84 | 4.94 | 2.07% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-27 | 实际样 | 4.72 | 4.84 | 2.54% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2022-09-27 | 标准样 | 21.3 | 21.22 | -0.38% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-27 | 实际样 | 0.58 | 0.55 | -5.17% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-27 | 实际样 | 0.64 | 0.61 | -4.69% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-27 | 实际样 | 0.48 | 0.50 | 4.17% | 相对误差不超过±15%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,2005年12月31日前建设 | 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2022-09-27 | 标准样 | 0.848 | 0.91 | 7.31% | 相对误差不超过±10%
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京润浦建设发展有限公司（浦口区汤泉污水处理厂） | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 废水总排口(DW001) | pH值 | 2022-09-27 | 实际样 | 7.1 | 7.4 | 0.3pH | 绝对误差不超过±0.5pH

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 水环境 | 食品及饲料添加剂制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 废气总排口FQ1(DA002) | 二氧化硫 | 2022-09-29 | [6 empty] | <3 | <1.59 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 水环境 | 食品及饲料添加剂制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱排放口,燃气锅炉 | 废气总排口FQ1(DA002) | 林格曼黑度 | 2022-09-29 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 水环境 | 食品及饲料添加剂制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃油锅炉 | 废气总排口FQ1(DA002) | 氮氧化物 | 2022-09-29 | [6 empty] | 35 | 37 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 南京同凯兆业生物技术有限责任公司 | 水环境 | 食品及饲料添加剂制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 废气总排口FQ1(DA002) | 颗粒物 | 2022-09-29 | [6 empty] | <1 | <0.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京兰花塘加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.18 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京兰花塘加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.12 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京兰花塘加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.03 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京龙华路加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.68 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京龙华路加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 2.09 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京龙华路加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.16 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京江浦北门加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.01 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京江浦北门加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向3# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.14 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
浦口区22年9月重点企业监督性监测2 | 中国石化销售股份有限公司江苏南京江浦北门加油站 | 大气环境 | 机动车燃油零售 | 加油站大气污染物排放标准(GB 20952—2020 代替 GB 20952—2007) | 表3 油气浓度无组织排放限值 | 下风向2# | 非甲烷总烃 | 2022-09-29 |  |  |  |  | 1.02 | 4.0 |  | mg/m3 | 否