## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 实际样 | 24 | 28 | 4mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 实际样 | 24 | 29 | 5mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 实际样 | 24 | 23 | -1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 标准样 | 1000 | 1002 | 0.2% | 相对误差不超过±10%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 实际样 | 1.5 | 1.99 | 0.49mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 实际样 | 1.5 | 1.65 | 0.15mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 实际样 | 1.5 | 1.63 | 0.13mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 标准样 | 5 | 4.72 | -5.6% | 相对误差不超过±10%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 实际样 | 28.1 | 28.5 | 1.42% | 相对误差不超过±15%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 实际样 | 26.8 | 26.4 | -1.49% | 相对误差不超过±15%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 实际样 | 23.9 | 24.3 | 1.67% | 相对误差不超过±15%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | A标准 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-20 | 标准样 | 50 | 45.2 | -9.6% | 相对误差不超过±10%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 实际样 | 167 | 167 | 0% | 相对误差不超过±15%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 实际样 | 180 | 182 | 1.11% | 相对误差不超过±15%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 实际样 | 160 | 163 | 1.88% | 相对误差不超过±15%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 北控污水处理设施进口(sW-001) | 化学需氧量 | 2023-03-20 | 标准样 | 1000 | 1084 | 8.4% | 相对误差不超过±10%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 实际样 | 1.5 | 1.71 | 0.21mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 实际样 | 1.5 | 1.69 | 0.19mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 实际样 | 1.5 | 1.76 | 0.26mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 标准样 | 10 | 10.7 | 7% | 相对误差不超过±10%
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 实际样 | 24 | 25 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 实际样 | 24 | 25 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 实际样 | 24 | 25 | 1mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 标准样 | 50 | 54.0 | 8% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 五日生化需氧量 | 2023-03-20 | 0 |  |  | 45.2 | 4.4 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-03-21 | 0 |  |  | 50.2 | 5.86 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 色度 | 2023-03-20 | 0 |  |  | 20 | 2 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 悬浮物 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 96 | 6 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 烷基汞 | 2023-03-20 | 0 |  |  | <0.000010 | <0.000010 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总铅 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总砷 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 0.0009 | 0.0006 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-21 | 0 |  |  | 45.2 | 0.182 | 5;8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 六价铬 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 0.004 | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 石油类 | 2023-03-20 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | pH值 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 7.4 | 6.6 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,B标准,通用 | 总排(DW001) | 动植物油 | 2023-03-20 | 0 |  |  | <0.06 | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2023-03-20 | 0 |  |  | 3300000 | <20 | 1000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总铬 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 0.011 | <0.004 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 0.53 | 0.14 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总汞 | 2023-03-21 | 0 |  |  | <0.00004 | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 总排(DW001) | 总镉 | 2023-03-21 | 0 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 总排(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-03-21 | 0 |  |  | 3.58 | 0.19 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 南京北控雄州污水处理有限公司 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 滁河 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 总排(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-21 | 0 |  |  | 178 | 15 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 粪大肠菌群数/（MPN/L） | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 130 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 总氮（以N计） | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 5.72 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 总磷（以P计） | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 0.10 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 色度 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | pH值 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 7.8 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 悬浮物 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 9 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 化学需氧量 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 19 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 总铅 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 0.097 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 总汞 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | <0.00004 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 六价铬 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 0.004 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 总镉 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | <0.0001 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 总砷 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 0.0056 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 总铬 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 0.009 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
六合区2023年3月重点企业废水监督比对监测 | 六合区生活废弃物处置中心 | 水环境 | 固体废物治理-生活垃圾焚烧 |  |  |  | 总排蓄水池(DW001) | 五日生化需氧量 | 2023-03-14 | 0 |  |  |  | 3.1 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否