## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 实际样 | 39 | 40 | 2.56% | 相对误差不超过±30%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 实际样 | 32 | 32 | 0% | 相对误差不超过±30%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 实际样 | 39 | 41 | 5.13% | 相对误差不超过±30%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 标准样 | 274 | 273 | -0.36% | 相对误差不超过±10%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-09-07 | 实际样 | 150 | 125 | -16.67% | 相对误差不超过±15%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-09-07 | 实际样 | 154 | 139 | -9.74% | 相对误差不超过±15%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-09-07 | 实际样 | 158 | 161 | 1.9% | 相对误差不超过±15%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-09-07 | 标准样 | 274 | 263 | -4.01% | 相对误差不超过±10%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 实际样 | 65 | 71 | 9.23% | 相对误差不超过±20%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 实际样 | 96 | 64 | -33.33% | 相对误差不超过±20%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 实际样 | 57 | 73 | 28.07% | 相对误差不超过±30%
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 | 标准样 | 253 | 255 | 0.79% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 第一医院总排口 | 粪大肠菌群 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2300 | 5000 |  | 个/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | pH值 | 2023-09-06 |  | 28.5 |  |  | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-06 |  |  |  |  | 12.5 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | 动植物油 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 0.31 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表1）传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值在（日均值）,采用其他消毒方式 | 第一医院总排口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 36 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 南京市第一医院河西院区 | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用紫外线消毒 | 第一医院总排口 | 悬浮物 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 10 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 处理设施出口(DW001) | 悬浮物 | 2023-09-07 |  |  |  |  | 15 | 400 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 处理设施出口(DW001) | 石油类 | 2023-09-07 |  |  |  |  | <0.06 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准 | 处理设施出口(DW001) | pH值 | 2023-09-07 |  | 29.6 |  |  | 7.4 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,城镇二级污水处理厂,二级标准 | 处理设施出口(DW001) | 化学需氧量 | 2023-09-07 |  |  |  |  | 108 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 | 水环境 | 卷烟制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,三级标准 | 处理设施出口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-07 |  |  |  |  | 3.17 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,排放标准 | 处理设施出口 | 悬浮物 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 10 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 处理设施出口 | 氨氮（NH3-N） | 2023-09-06 |  |  |  |  | 46.5 |  |  | mg/L | 否 |  |  | 否
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,排放标准 | 处理设施出口 | 动植物油 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 0.32 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 处理设施出口 | 化学需氧量 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 74 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,排放标准 | 处理设施出口 | pH值 | 2023-09-06 |  | 29.5 |  |  | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2023年三季度重点源企业监测监测及比对监测（南京卷烟厂等3家单位） | 江苏省第二中医院 | 水环境 | 中医医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,含氯消毒剂,消毒接触池的接触时间大于等于1小时，接触池出口,预处理标准 | 处理设施出口 | 粪大肠菌群数 | 2023-09-06 |  |  |  |  | 2100 | 5000 |  | MPN/L | 否 |  |  | 是