## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 含氧量 | 2023-09-26 | 9.8 | 9.98 | 10.6 | 10.87 | 14.81% | 相对准确度≤15%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 含氧量 | 2023-09-26 | 10.1 | 9.98 | 11.3 | 10.87 | 14.81% | 相对准确度≤15%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 含氧量 | 2023-09-26 | 10.7 | 9.98 | 10.7 | 10.87 | 14.81% | 相对准确度≤15%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 含氧量 | 2023-09-26 | 10.4 | 9.98 | 10.9 | 10.87 | 14.81% | 相对准确度≤15%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 含氧量 | 2023-09-26 | 8.6 | 9.98 | 10.0 | 10.87 | 14.81% | 相对准确度≤15%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 含氧量 | 2023-09-26 | 10.3 | 9.98 | 11.7 | 10.87 | 14.81% | 相对准确度≤15%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 流速 | 2023-09-26 | 10.8 | 10.6 | 9.8 | 9.6 | -9.43% | 相对误差不超过±10%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 流速 | 2023-09-26 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | -9.43% | 相对误差不超过±10%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 流速 | 2023-09-26 | 10.6 | 10.6 | 8.9 | 9.6 | -9.43% | 相对误差不超过±10%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | <3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | <3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | <3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | <3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | <3 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | <3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 65 | 66.83 | 55 | 54 | -19.2% | 相对误差不超过±30%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 76 | 66.83 | 64 | 54 | -19.2% | 相对误差不超过±30%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 61 | 66.83 | 45 | 54 | -19.2% | 相对误差不超过±30%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 60 | 66.83 | 47 | 54 | -19.2% | 相对误差不超过±30%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 71 | 66.83 | 61 | 54 | -19.2% | 相对误差不超过±30%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | 68 | 66.83 | 52 | 54 | -19.2% | 相对误差不超过±30%
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 温度 | 2023-09-26 | 126 | 125.67 | 128 | 127.33 | 1.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 温度 | 2023-09-26 | 126 | 125.67 | 127 | 127.33 | 1.66℃ | 绝对误差不超过±3℃
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 温度 | 2023-09-26 | 125 | 125.67 | 127 | 127.33 | 1.66℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
浦口区23年9月重点企业监督性监测 | 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 贮存车间排气口(DA002) | 硫酸雾 | 2023-09-27 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 贮存车间排气口(DA002) | 氟化物 | 2023-09-27 | [6 empty] | <0.06 | <0.06 | 3 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | 贮存车间排气口(DA002) | 臭气浓度 | 2023-09-27 | [6 empty] | 309 | 309 | 2000 |  | 无量纲 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 贮存车间排气口(DA002) | 氯化氢 | 2023-09-27 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度20m | 贮存车间排气口(DA002) | 氨 | 2023-09-27 | [6 empty] | 0.99 | 0.99 | 8.7 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度20m | 贮存车间排气口(DA002) | 硫化氢 | 2023-09-27 | [6 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.58 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 贮存车间排气口(DA002) | 颗粒物 | 2023-09-27 | [6 empty] | 5.1 | 5.1 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度20m | 物化车间尾气排放口(DA003) | 氨 | 2023-09-27 | [6 empty] | 2.17 | 2.17 | 8.7 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度20m | 物化车间尾气排放口(DA003) | 硫化氢 | 2023-09-27 | [6 empty] | 0.02 | 0.02 | 0.58 |  | kg/h | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 物化车间尾气排放口(DA003) | 氯化氢 | 2023-09-27 | [6 empty] | 0.31 | 0.31 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 物化车间尾气排放口(DA003) | 酚类 | 2023-09-27 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 物化车间尾气排放口(DA003) | 硫酸雾 | 2023-09-27 | [6 empty] | <0.2 | <0.2 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 物化车间尾气排放口(DA003) | 苯胺类 | 2023-09-27 | [6 empty] | <0.5 | <0.5 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表2）恶臭污染物排放标准值,排气筒高度15m | 物化车间尾气排放口(DA003) | 臭气浓度 | 2023-09-27 | [6 empty] | 416 | 416 | 2000 |  | 无量纲 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表1 大气污染物有组织排放限值 | 物化车间尾气排放口(DA003) | 氟化物 | 2023-09-27 | [6 empty] | <0.06 | <0.06 | 3 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 铬及其化合物 | 2023-09-26 | [6 empty] | 0.00913 | 0.0113 | 0.5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 颗粒物 | 2023-09-26 | [6 empty] | 6.1 | 5.5 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 砷及其化合物 | 2023-09-26 | [6 empty] | 0.00201 | 0.00246 | 0.5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 2023-09-26 | [6 empty] | 0.0158 | 0.0194 | 2.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 汞及其化合物 | 2023-09-26 | [6 empty] | 0.0295 | 0.0366 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 二氧化硫 | 2023-09-26 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 1 危险废物焚烧炉的技术性能指标 | 焚烧车间排气口(DA001) | 热灼减率 | 2023-09-26 | [6 empty] | 0.8 | 0.8 | 5 |  | % | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,测定均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 镉及其化合物 | 2023-09-26 | [6 empty] | 0.0000478 | 0.0000603 | 0.05 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氟化氢 | 2023-09-26 | [6 empty] | <0.08 | <0.08 | 4.0 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 氮氧化物 | 2023-09-26 | [6 empty] | 52 | 47 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
| 江苏乾江环境科技有限公司（危险废物综合处置中心） | 地下水,大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 危险废物治理-焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 焚烧车间排气口(DA001) | 一氧化碳 | 2023-09-26 | [6 empty] | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是