## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2024-07-15 | 实际样 | 7.3 | 7.4 | 0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 实际样 | 37 | 46.3 | 25.14% | 相对误差不超过±30%
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 实际样 | 48 | 48.2 | 0.42% | 相对误差不超过±30%
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 实际样 | 46 | 52.2 | 13.48% | 相对误差不超过±30%
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 | 标准样 | 125 | 127.6 | 2.08% | 相对误差不超过±10%

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口 | pH值 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 7.3 | 9 |  | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 悬浮物 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 21 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 50 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2024年7月栖霞区污染源监督性监测 | 南京汽车锻造有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口 | 石油类 | 2024-07-15 |  |  |  |  | 0.29 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是