## 废气比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 手动监测值 | 平均值 | 自动监测值 | 平均值 | 比对结果 | 技术要求
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 含氧量 | 2025-05-19 | 7 | 5.72 | 6.88 | 5.42 | 14.27% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 含氧量 | 2025-05-19 | 5.6 | 5.72 | 5.92 | 5.42 | 14.27% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 含氧量 | 2025-05-19 | 5.6 | 5.72 | 5.13 | 5.42 | 14.27% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 含氧量 | 2025-05-19 | 5 | 5.72 | 5.13 | 5.42 | 14.27% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 含氧量 | 2025-05-19 | 5.6 | 5.72 | 4.68 | 5.42 | 14.27% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 含氧量 | 2025-05-19 | 5.5 | 5.72 | 4.76 | 5.42 | 14.27% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 流速 | 2025-05-19 | 27.8 | 25.73 | 28.86 | 26.38 | 2.53% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 流速 | 2025-05-19 | 25.3 | 25.73 | 25.89 | 26.38 | 2.53% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 流速 | 2025-05-19 | 24.1 | 25.73 | 24.38 | 26.38 | 2.53% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 湿度 | 2025-05-19 | 16.2 | 16.2 | 17.61 | 17.15 | 5.86% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 湿度 | 2025-05-19 | 15.6 | 16.2 | 16.75 | 17.15 | 5.86% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 湿度 | 2025-05-19 | 16.8 | 16.2 | 17.08 | 17.15 | 5.86% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 颗粒物 | 2025-05-19 | 1.1 | 1.53 | 1.38 | 1.4 | -0.13mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 颗粒物 | 2025-05-19 | 1.9 | 1.53 | 1.46 | 1.4 | -0.13mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 颗粒物 | 2025-05-19 | 1.6 | 1.53 | 1.36 | 1.4 | -0.13mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | 8 | 15.58 | 14.54 | 11.8 | -3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | 20 | 15.58 | 14.75 | 11.8 | -3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | 24 | 15.58 | 7.91 | 11.8 | -3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | 12 | 15.58 | 12.91 | 11.8 | -3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | 28 | 15.58 | 13.67 | 11.8 | -3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | <3 | 15.58 | 7.02 | 11.8 | -3.78mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 35 | 22.17 | 24.09 | 26.4 | 4.23mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 19 | 22.17 | 30.64 | 26.4 | 4.23mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 12 | 22.17 | 29.15 | 26.4 | 4.23mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 21 | 22.17 | 25.73 | 26.4 | 4.23mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 23 | 22.17 | 26.95 | 26.4 | 4.23mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 23 | 22.17 | 21.85 | 26.4 | 4.23mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 温度 | 2025-05-19 | 75.3 | 75.43 | 74.64 | 74.7 | -0.73℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 温度 | 2025-05-19 | 74.8 | 75.43 | 73.82 | 74.7 | -0.73℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 温度 | 2025-05-19 | 76.2 | 75.43 | 75.65 | 74.7 | -0.73℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 含氧量 | 2025-05-19 | 7.2 | 7 | 6.97 | 7.05 | 5.6% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 含氧量 | 2025-05-19 | 6.7 | 7 | 6.91 | 7.05 | 5.6% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 含氧量 | 2025-05-19 | 7.1 | 7 | 7.08 | 7.05 | 5.6% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 含氧量 | 2025-05-19 | 7.2 | 7 | 7.17 | 7.05 | 5.6% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 含氧量 | 2025-05-19 | 6.6 | 7 | 7.21 | 7.05 | 5.6% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 含氧量 | 2025-05-19 | 7.2 | 7 | 6.93 | 7.05 | 5.6% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 流速 | 2025-05-19 | 19.7 | 19.57 | 18.49 | 18.54 | -5.26% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 流速 | 2025-05-19 | 19.7 | 19.57 | 18.77 | 18.54 | -5.26% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 流速 | 2025-05-19 | 19.3 | 19.57 | 18.37 | 18.54 | -5.26% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 湿度 | 2025-05-19 | 16.7 | 16.77 | 15.56 | 15.67 | -6.56% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 湿度 | 2025-05-19 | 16.9 | 16.77 | 15.76 | 15.67 | -6.56% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 湿度 | 2025-05-19 | 16.7 | 16.77 | 15.7 | 15.67 | -6.56% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 颗粒物 | 2025-05-19 | <1 | 0.5 | 0.81 | 0.81 | 0.31mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 颗粒物 | 2025-05-19 | <1 | 0.5 | 0.8 | 0.81 | 0.31mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 颗粒物 | 2025-05-19 | <1 | 0.5 | 0.83 | 0.81 | 0.31mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 22 | 24.83 | 23.96 | 24.45 | -0.38mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 24 | 24.83 | 25.4 | 24.45 | -0.38mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 27 | 24.83 | 23.98 | 24.45 | -0.38mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 25 | 24.83 | 23.53 | 24.45 | -0.38mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 23 | 24.83 | 25.27 | 24.45 | -0.38mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | 28 | 24.83 | 24.56 | 24.45 | -0.38mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | <3 | 1.5 | 11.44 | 11.87 | 10.37mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | <3 | 1.5 | 12.68 | 11.87 | 10.37mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | <3 | 1.5 | 12.83 | 11.87 | 10.37mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | <3 | 1.5 | 10.69 | 11.87 | 10.37mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | <3 | 1.5 | 12.54 | 11.87 | 10.37mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | <3 | 1.5 | 11.02 | 11.87 | 10.37mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 温度 | 2025-05-19 | 70.6 | 71.13 | 71.59 | 71.11 | -0.02℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 温度 | 2025-05-19 | 71.2 | 71.13 | 71.39 | 71.11 | -0.02℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 温度 | 2025-05-19 | 71.6 | 71.13 | 70.34 | 71.11 | -0.02℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2025-05-06 | 20.8 | 20.75 | 20.11 | 20.12 | 3.32% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2025-05-06 | 20.7 | 20.75 | 20.12 | 20.12 | 3.32% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2025-05-06 | 20.7 | 20.75 | 20.12 | 20.12 | 3.32% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2025-05-06 | 20.8 | 20.75 | 20.11 | 20.12 | 3.32% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2025-05-06 | 20.8 | 20.75 | 20.12 | 20.12 | 3.32% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 含氧量 | 2025-05-06 | 20.7 | 20.75 | 20.11 | 20.12 | 3.32% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 流速 | 2025-05-06 | 6.3 | 6.37 | 6.31 | 6.28 | -1.41% | 相对误差不超过±12%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 流速 | 2025-05-06 | 6.5 | 6.37 | 6.30 | 6.28 | -1.41% | 相对误差不超过±12%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 流速 | 2025-05-06 | 6.3 | 6.37 | 6.22 | 6.28 | -1.41% | 相对误差不超过±12%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 湿度 | 2025-05-06 | 2.5 | 2.7 | 2.25 | 2.39 | -0.31% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 湿度 | 2025-05-06 | 2.6 | 2.7 | 2.39 | 2.39 | -0.31% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 湿度 | 2025-05-06 | 3.0 | 2.7 | 2.52 | 2.39 | -0.31% | 绝对误差不超过±1.5%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2025-05-06 | 1.7 | 1.63 | 1.17 | 1.07 | -0.56mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2025-05-06 | 1.2 | 1.63 | 1.11 | 1.07 | -0.56mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2025-05-06 | 2.0 | 1.63 | 0.92 | 1.07 | -0.56mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 温度 | 2025-05-06 | 91.8 | 92.5 | 90.60 | 90.75 | -1.75℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 温度 | 2025-05-06 | 93.4 | 92.5 | 90.85 | 90.75 | -1.75℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 温度 | 2025-05-06 | 92.3 | 92.5 | 90.81 | 90.75 | -1.75℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2025-05-06 | 7.7 | 7.93 | 8.52 | 8.46 | 9.57% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2025-05-06 | 8.1 | 7.93 | 8.48 | 8.46 | 9.57% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2025-05-06 | 8.0 | 7.93 | 8.51 | 8.46 | 9.57% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2025-05-06 | 7.8 | 7.93 | 8.19 | 8.46 | 9.57% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2025-05-06 | 7.8 | 7.93 | 8.55 | 8.46 | 9.57% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 含氧量 | 2025-05-06 | 8.2 | 7.93 | 8.48 | 8.46 | 9.57% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 流速 | 2025-05-06 | 6.4 | 6.53 | 6.56 | 6.55 | 0.31% | 相对误差不超过±12%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 流速 | 2025-05-06 | 6.6 | 6.53 | 6.52 | 6.55 | 0.31% | 相对误差不超过±12%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 流速 | 2025-05-06 | 6.6 | 6.53 | 6.56 | 6.55 | 0.31% | 相对误差不超过±12%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 湿度 | 2025-05-06 | 10.4 | 9.7 | 7.75 | 7.85 | -19.07% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 湿度 | 2025-05-06 | 9.1 | 9.7 | 7.96 | 7.85 | -19.07% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 湿度 | 2025-05-06 | 9.6 | 9.7 | 7.84 | 7.85 | -19.07% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2025-05-06 | <3 | 2.5 | 0.00 | 0 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2025-05-06 | 3 | 2.5 | 0.00 | 0 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2025-05-06 | <3 | 2.5 | 0.00 | 0 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2025-05-06 | 3 | 2.5 | 0.00 | 0 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2025-05-06 | 3 | 2.5 | 0.00 | 0 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2025-05-06 | 3 | 2.5 | 0.00 | 0 | -2.5mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2025-05-06 | 1.8 | 1.57 | 3.45 | 3.43 | 1.86mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2025-05-06 | 1.4 | 1.57 | 3.54 | 3.43 | 1.86mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2025-05-06 | 1.5 | 1.57 | 3.30 | 3.43 | 1.86mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2025-05-06 | 49 | 47.67 | 44.01 | 44.22 | -7.24% | 相对误差不超过±30%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2025-05-06 | 47 | 47.67 | 44.10 | 44.22 | -7.24% | 相对误差不超过±30%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2025-05-06 | 47 | 47.67 | 43.12 | 44.22 | -7.24% | 相对误差不超过±30%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2025-05-06 | 47 | 47.67 | 43.68 | 44.22 | -7.24% | 相对误差不超过±30%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2025-05-06 | 47 | 47.67 | 44.25 | 44.22 | -7.24% | 相对误差不超过±30%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2025-05-06 | 49 | 47.67 | 46.18 | 44.22 | -7.24% | 相对误差不超过±30%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 温度 | 2025-05-06 | 98.0 | 98.43 | 97.24 | 97.74 | -0.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 温度 | 2025-05-06 | 99.2 | 98.43 | 98.64 | 97.74 | -0.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 温度 | 2025-05-06 | 98.1 | 98.43 | 97.34 | 97.74 | -0.69℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 含氧量 | 2025-05-09 | 14.6 | 14.58 | 14.55 | 14.57 | 0.37% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 含氧量 | 2025-05-09 | 14.6 | 14.58 | 14.60 | 14.57 | 0.37% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 含氧量 | 2025-05-09 | 14.5 | 14.58 | 14.56 | 14.57 | 0.37% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 含氧量 | 2025-05-09 | 14.6 | 14.58 | 14.57 | 14.57 | 0.37% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 含氧量 | 2025-05-09 | 14.6 | 14.58 | 14.56 | 14.57 | 0.37% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 含氧量 | 2025-05-09 | 14.6 | 14.58 | 14.56 | 14.57 | 0.37% | 相对准确度≤15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 流速 | 2025-05-09 | 18.7 | 17.4 | 18.77 | 17.13 | -1.55% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 流速 | 2025-05-09 | 17.1 | 17.4 | 16.55 | 17.13 | -1.55% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 流速 | 2025-05-09 | 16.4 | 17.4 | 16.06 | 17.13 | -1.55% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 湿度 | 2025-05-09 | 7.5 | 7.47 | 7.79 | 7.68 | 2.81% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 湿度 | 2025-05-09 | 7.4 | 7.47 | 7.58 | 7.68 | 2.81% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 湿度 | 2025-05-09 | 7.5 | 7.47 | 7.66 | 7.68 | 2.81% | 相对误差不超过±25%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 第三套机组烟尘(DA003) | 二氧化硫 | 2025-05-09 | 8 | 6.17 | 0.00 | 0.03 | -6.14mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 第三套机组烟尘(DA003) | 二氧化硫 | 2025-05-09 | 7 | 6.17 | 0.00 | 0.03 | -6.14mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 第三套机组烟尘(DA003) | 二氧化硫 | 2025-05-09 | 6 | 6.17 | 0.00 | 0.03 | -6.14mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 第三套机组烟尘(DA003) | 二氧化硫 | 2025-05-09 | 6 | 6.17 | 0.13 | 0.03 | -6.14mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 第三套机组烟尘(DA003) | 二氧化硫 | 2025-05-09 | 6 | 6.17 | 0.03 | 0.03 | -6.14mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 第三套机组烟尘(DA003) | 二氧化硫 | 2025-05-09 | 4 | 6.17 | 0.00 | 0.03 | -6.14mg/m3 | 绝对误差不超过±17mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 氮氧化物 | 2025-05-09 | 15 | 14.83 | 13.89 | 14.24 | -0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 氮氧化物 | 2025-05-09 | 15 | 14.83 | 14.11 | 14.24 | -0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 氮氧化物 | 2025-05-09 | 15 | 14.83 | 14.66 | 14.24 | -0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 氮氧化物 | 2025-05-09 | 14 | 14.83 | 13.85 | 14.24 | -0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 氮氧化物 | 2025-05-09 | 15 | 14.83 | 14.01 | 14.24 | -0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 氮氧化物 | 2025-05-09 | 15 | 14.83 | 14.92 | 14.24 | -0.59mg/m3 | 绝对误差不超过±12mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 颗粒物 | 2025-05-09 | 1.9 | 1.6 | 0.31 | 0.32 | -1.28mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 颗粒物 | 2025-05-09 | 1.6 | 1.6 | 0.33 | 0.32 | -1.28mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 颗粒物 | 2025-05-09 | 1.3 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | -1.28mg/m3 | 绝对误差不超过±5mg/m3
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 温度 | 2025-05-09 | 90.1 | 92.57 | 88.87 | 91.44 | -1.13℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 温度 | 2025-05-09 | 95.4 | 92.57 | 94.22 | 91.44 | -1.13℃ | 绝对误差不超过±3℃
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 温度 | 2025-05-09 | 92.2 | 92.57 | 91.22 | 91.44 | -1.13℃ | 绝对误差不超过±3℃

## 废水比对
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总氮 | 2025-05-08 | 实际样 | 6.10 | 6.42 | 5.25% | 相对误差不超过±15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总氮 | 2025-05-08 | 实际样 | 5.36 | 5.50 | 2.61% | 相对误差不超过±15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总氮 | 2025-05-08 | 实际样 | 5.23 | 5.90 | 12.81% | 相对误差不超过±15%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总氮 | 2025-05-08 | 标准样 | 15 | 15.12 | 0.8% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总磷 | 2025-05-08 | 实际样 | 0.2 | 0.19 | -0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总磷 | 2025-05-08 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总磷 | 2025-05-08 | 实际样 | 0.2 | 0.20 | 0mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总磷 | 2025-05-08 | 标准样 | 0.4 | 0.40 | 0% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-08 | 实际样 | 25 | 26.8 | 1.8mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-08 | 实际样 | 25 | 25.9 | 0.9mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-08 | 实际样 | 25 | 28.0 | 3mg/L | 绝对误差不超过±5mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-08 | 标准样 | 45 | 46.8 | 4% | 相对误差不超过±10%
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | pH | 2025-05-08 | 实际样 | 7.1 | 7.0 | -0.1pH | 绝对误差不超过±0.5pH
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 氨氮 | 2025-05-08 | 实际样 | 1.5 | 1.10 | -0.4mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 氨氮 | 2025-05-08 | 实际样 | 1.5 | 1.45 | -0.05mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 氨氮 | 2025-05-08 | 实际样 | 1.5 | 1.51 | 0.01mg/L | 绝对误差不超过±0.3mg/L
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 氨氮 | 2025-05-08 | 标准样 | 2.0 | 2.04 | 2% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 颗粒物 | 2025-05-19 | [6 empty] | 1.5 | 1.5 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | [6 empty] | 23 | 23 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准DB32/4385-2022(null) | 表1 | 1#机组烟囱(DA001) | 林格曼黑度 | 2025-05-19 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | 1#机组烟囱(DA001) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | [6 empty] | 22 | 21 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 颗粒物 | 2025-05-19 | [6 empty] | <1 | <1 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 氮氧化物 | 2025-05-19 | [6 empty] | 21 | 24 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准DB32/4385-2022(null) | 表1 | #2机组烟囱(DA002) | 林格曼黑度 | 2025-05-19 | [6 empty] | <1 | <1 | 1 |  | 级 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 锅炉大气污染物排放标准(DB32/4385-2022) | 表一,燃气锅炉 | #2机组烟囱(DA002) | 二氧化硫 | 2025-05-19 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线煤磨 | 颗粒物 | 2025-05-06 | [6 empty] | 1.9 | 1.9 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑头 | 颗粒物 | 2025-05-06 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥磨 | 颗粒物 | 2025-05-06 | [6 empty] | 2.8 | 2.8 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 二氧化硫 | 2025-05-06 | [6 empty] | <3 | <3 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 颗粒物 | 2025-05-06 | [6 empty] | 1.6 | 1.3 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国水泥厂有限公司 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | 水泥制造 | 江苏省水泥工业大气污染物排放标准(DB32/4149-2021) | 表1 | 干法三线水泥窑尾 | 氮氧化物 | 2025-05-06 | [6 empty] | 47 | 40 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气锅炉 | 第三套机组烟尘(DA003) | 二氧化硫 | 2025-05-09 | [6 empty] | 6 | 6 | 35 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 氮氧化物 | 2025-05-09 | [6 empty] | 15 | 14 | 50 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京燃机发电有限公司 | 大气环境 | 热电联产 | 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) | （表2）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,以气体为燃料的锅炉或燃气轮机组,燃气轮机组 | 第三套机组烟尘(DA003) | 颗粒物 | 2025-05-09 | [6 empty] | 1.6 | 1.5 | 5 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 |  | 铁路运输维护活动 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 木工废气排放口DLFQ-3号(DLFQ-3) | 颗粒物 | 2025-05-14 | [6 empty] | 1.2 | 1.2 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 |  | 铁路运输维护活动 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021) | 表 1 大气污染物有组织排放限值,其他,最高允许排放浓度 | 整车抛丸废气排放口DLFQ-4号(DLFQ-4) | 颗粒物 | 2025-05-13 | [6 empty] | 1.7 | 1.7 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 48 | 60 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | pH | 2025-05-14 |  |  |  |  | 7.5 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 粪大肠菌群 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 90 | 5000 |  | MPN/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 动植物油 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 0.09 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-14 |  |  |  |  | 8.5 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 总氰化物 | 2025-05-14 |  |  |  |  | <0.004 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2025-05-14 |  |  |  |  | <0.05 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 石油类 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 0.09 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-14 |  |  |  |  | 44 | 250 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 南京医科大学第二附属医院（迈皋桥院区） | 水环境 | 综合医院 |  | 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) | （表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准 | 污水总排口(DW001) | 挥发酚 | 2025-05-14 |  |  |  |  | <0.01 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 |  | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,二级标准 | 废水总排口(WS-1) | pH值 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 7.9 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 |  | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 氨氮（NH3-N） | 2025-05-13 |  |  |  |  | 3.34 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 |  | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 悬浮物 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 13 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 |  | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 石油类 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 1.11 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 中国铁路上海局集团有限公司南京东车辆段 |  | 铁路运输维护活动 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 废水总排口(WS-1) | 化学需氧量 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 8 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总砷 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.0005 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 六价铬 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.004 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总镉 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.005 | 0.01 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总氮 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 5.56 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表5）污泥稳定化控制指标,好氧堆肥 | 污水处理厂排放口(DW001) | 粪大肠菌群菌值 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <20 | 1000 | 0.01 | MPN/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.06 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 挥发酚 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.0032 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设 | 污水处理厂排放口(DW001) | 总磷 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.06 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 悬浮物 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <3 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 11 | 50 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.5 | 10 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 动植物油 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总铅 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.07 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 硫化物 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.01 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总锰 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.019 | 2.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总铜 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.006 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 石油类 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.06 | 1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | pH | 2025-05-08 |  |  |  |  | 7.1 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总汞 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.00004 | 0.001 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总镍 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.02 | 0.05 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 氨氮 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.107 | 5 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总锌 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 0.021 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用 | 污水处理厂排放口(DW001) | 色度 | 2025-05-08 |  |  |  |  | 5 | 30 |  | 倍 | 否 |  |  | 是
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏金陵环境股份有限公司东阳城市污水处理厂 | 水环境 | 污水处理及其再生利用 |  | 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) | （表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值） | 污水处理厂排放口(DW001) | 总铬 | 2025-05-08 |  |  |  |  | <0.03 | 0.1 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
任务名称 | 企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 厂区内VOCs无组织排放限值 | 储油罐下风向1米处QW5 | 非甲烷总烃 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 0.43 | 6 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW3 | 颗粒物 | 2025-05-15 |  |  |  |  | <0.168 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 厂区内VOCs无组织排放限值 | 厂界下风向QW3 | 非甲烷总烃 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 0.51 | 6 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW4 | 颗粒物 | 2025-05-15 |  |  |  |  | <0.168 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 厂区内VOCs无组织排放限值 | 厂界下风向QW4 | 非甲烷总烃 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 0.41 | 6 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省地方标准大气污染物综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值 | 厂界下风向QW2 | 颗粒物 | 2025-05-15 |  |  |  |  | <0.168 | 0.5 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 华能南京金陵发电有限公司 | 大气环境 | 火力发电 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表2 厂区内VOCs无组织排放限值 | 厂界下风向QW2 | 非甲烷总烃 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 0.43 | 6 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 罐区外1米Q2 | 非甲烷总烃 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 0.55 | 4 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 江苏省大气综合排放标准(DB32/4041-2021) | 表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限制 | 厂房门口外1米 | 非甲烷总烃 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 0.53 | 4 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q4 | 非甲烷总烃 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 0.55 | 4 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q3 | 非甲烷总烃 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 0.53 | 4 |  | mg/m3 | 否
2025年5月栖霞区污染源监督性监测 | 江苏境具净环保科技有限公司 | 环境风险管控 | 危险废物治理 | 大气污染物综合排放标准（上海）(DB31/933-2015) | 表3厂界大气污染物监控点浓度限值 | 厂界下风向Q2 | 非甲烷总烃 | 2025-05-13 |  |  |  |  | 0.54 | 4 |  | mg/m3 | 否